## Форма 11 Раздел 1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа МУП "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (2016) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (2016) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | 27 | 203.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.35 | 85.4531 | нд | 4.89 | нд | нд | 6.54 | 8.93 | 18.66 | 18.66 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 27 | 203.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.35 | 85.4531 | нд | 4.89 | нд | нд | 6.54 | 8.93 | 18.66 | 18.66 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 27 | 203.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.35 | 85.4531 | нд | 4.89 | нд | нд | 6.54 | 8.93 | 18.66 | 18.66 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 27 | 203.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.35 | 85.4531 | нд | 4.89 | нд | нд | 6.54 | 8.93 | 18.66 | 18.66 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00001 | 2014-04-17 | 183 | 1 | 6.22 | 2017-05-30 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом 17-этажный и наружное освещение дворовой территории | ООО "Парнас 2001" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | 2014-04-17 | 183 | 1 | 6.22 | 2017-05-30 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом 17-этажный и наружное освещение дворовой территории | ООО "Парнас 2001" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-938 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №22 от 24.01.2017 | E_19/00001 | 2017-01-24 | 22 | 1 | 0.90034 | 2019-01-24 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | комплекс жилых домов с ТП 10/0,4 кВ | ООО "Выбор" | 0 | 1 | ТП-938 | 0,09; 0,1 | 2016-12-21 | 30,85; 30,85 | 0.2455 | 0.2455 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00003 | 2015-02-19 | 90 | 1 | 9.6125 | 2017-12-31 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | ФСБ РФ Служба обеспечения деятельности управления капитального строительства | 0 | 1.6779 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00004 | 2015-02-19 | 90 | 1 | 9.6125 | 2017-12-31 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | ФСБ РФ Служба обеспечения деятельности управления капитального строительства | 0 | 1.6779 | РП-15 | 0.16675 | 2016-12-21 | нд | 0.3168 | 0.3168 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016 | H_17/00005 | 2016-03-24 | 176 | 1 | 0.90034 | 2017-03-15 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | торговый центр "Европа" с ТП 6/0,4 кВ | ООО ГК "Промресурс" | 0 | 1 | РП-31 | 0 | 2016-12-21 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00006 | 2016-06-03 | 344 | 1 | 3.9864 | 2017-05-27 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | здание диализного центра | ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00007 | 2016-06-03 | 344 | 1 | 3.9864 | 2017-05-27 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | здание диализного центра | ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг" | 0 | 0.3 | ТП-988 | 0,03; 0,03 | 2016-12-21 | 9,67; 9,67 | 0.626 | 0.926 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00001 | 2016-06-03 | 475 | 1 | 6.0869 | 2018-06-03 | 2019 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | склад с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТД "Воронежская Фруктовая Компания" | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-68 в части установки вакумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00002 | 2016-06-03 | 475 | 1 | 6.0869 | 2018-06-03 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | склад с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТД "Воронежская Фруктовая Компания" | 0 | 0.8 | РП-68 | 0,21; 0,23 | 2016-12-21 | 70,83; 70,83 | 1.2545 | 1.2545 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | 2016-08-03 | 508 | 1 | 6.6316 | 2018-08-03 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом с ТП 6/0,4 кВ | ООО "Воронежбытстрой" | 0 | 0.835 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00004 | 2016-08-03 | 508 | 1 | 6.6316 | 2018-08-03 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом с ТП 6/0,4 кВ | ООО "Воронежбытстрой" | 0 | 0.835 | ТП-1095 | 0,3; 0,14 | 2016-12-21 | 110,57; 110,57 | 0.4119 | 0.4119 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00005 | 2015-06-22 | 482 | 1 | 0.33779 | 2018-12-30 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями | ООО УК "Жилпроект" | 0.35 | 0.7952 | ТП-1818 | 0,04; 0,21 | 2016-12-21 | 39,9; 39,9 | 0.35 | 0.7952 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00006 | 2015-06-22 | 482 | 1 | 0.33779 | 2018-12-30 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями | ООО УК "Жилпроект" | 0.35 | 0.7952 | ТП-1818 | 0,04; 0,21 | 2016-12-21 | 39,9; 39,9 | 0.35 | 0.7952 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00008 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00009 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00010 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00011 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00012 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | ТП-1364 | 0,07; 0,11 | 2016-12-21 | 69; 69 | 0.2793 | 0.2793 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00013 | 2016-09-23 | 530 | 1 | 10.6014 | 2017-09-23 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | магазин товаров первой необходимости | Петровская Алла Ефимовна | 0 | 0.3 | ТП-1490 | 0,06; 0,04 | 2016-12-21 | 16,98; 16,98 | 0.0258 | 0.0258 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | 2016-06-28 | 531 | 1 | 7.1177 | 2017-06-28 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Рынок "Северный" с ТП 6/0,4 кВ | МУП ГО г.Воронеж рынок "Северный" | 0 | 0.455 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00015 | 2016-06-28 | 531 | 1 | 7.1177 | 2017-06-28 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Рынок "Северный" с ТП 6/0,4 кВ | МУП ГО г.Воронеж рынок "Северный" | 0 | 0.455 | РП-22 | 0.1817 | 2016-12-21 | нд | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-21 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00016 | 2015-08-26 | 592 | 1 | 0.13012 | 2017-08-26 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | гостинично-паломнический центр | Религиозная организация "Воронежская Епархия Русской Православной Церкви" | 0 | 0.1715 | ТП-21 | 0.28405 | 2016-12-21 | нд | 0.008 | 0.1795 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-124 в части установки рубильника РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00017 | 2015-08-26 | 592 | 1 | 0.13012 | 2017-08-26 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | гостинично-паломнический центр | Религиозная организация "Воронежская Епархия Русской Православной Церкви" | 0 | 0.1715 | ТП-124 | 0,2; 0,13 | 2016-12-21 | 82,51; 82,51 | 0.31327 | 0.48477 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00018 | 2015-08-06 | 598 | 1 | 0.93 | 2017-08-06 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многофункциональное здание | ООО "Фаворит" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00019 | 2015-08-06 | 598 | 1 | 0.93 | 2017-08-06 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многофункциональное здание | ООО "Фаворит" | 0 | 0.3 | ТП-363 | 0.13225 | 2016-12-21 | нд | 0.1232 | 0.4232 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00020 | 2015-08-06 | 598 | 1 | 0.93 | 2017-08-06 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многофункциональное здание | ООО "Фаворит" | 0 | 0.3 | ТП-363 | 0.13225 | 2016-12-21 | нд | 0.1232 | 0.4232 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00021 | 2016-09-20 | 676 | 1 | 8.5536 | 2017-09-19 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Стадион "Локомотив" | Управление строительной политики | 0 | 0.1882 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00022 | 2016-09-20 | 676 | 1 | 8.5536 | 2017-09-19 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Стадион "Локомотив" | Управление строительной политики | 0 | 0.1882 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00023 | 2016-09-20 | 676 | 1 | 8.5536 | 2017-09-19 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Стадион "Локомотив" | Управление строительной политики | 0 | 0.1882 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-63 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00024 | 2016-09-20 | 676 | 1 | 8.5536 | 2017-09-19 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Стадион "Локомотив" | Управление строительной политики | 0 | 0.1882 | ТП-63 | 0,26; 0,05 | 2016-12-21 | 77,28; 77,28 | 0.166 | 0.166 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00025 | 2016-09-20 | 677 | 1 | 11.4272 | 2017-09-19 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Стадион "Чайка" | Управление строительной политики | 0 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00026 | 2016-09-20 | 677 | 1 | 11.4272 | 2017-09-19 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Стадион "Чайка" | Управление строительной политики | 0 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00027 | 2016-09-20 | 677 | 1 | 11.4272 | 2017-09-19 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Стадион "Чайка" | Управление строительной политики | 0 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00028 | 2016-09-20 | 677 | 1 | 11.4272 | 2017-09-19 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | Стадион "Чайка" | Управление строительной политики | 0 | 0.195 | РП-51 | 0,12; 0,14 | 2016-12-21 | 40,89; 40,89 | 0.5145 | 0.5145 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00007 | 2016-08-17 | 672 | 1 | 2.2508 | 2018-08-17 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры с ТП 6/0,4 кВ | ООО Финансовая компания "Аксиома" | 0 | 2.5 | ТП-345 | 0,16; 0,2 | 2016-12-21 | 58,23; 58,23 | 0.4851 | 0.4851 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00008 | 2016-08-17 | 672 | 1 | 2.2508 | 2018-08-17 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры с ТП 6/0,4 кВ | ООО Финансовая компания "Аксиома" | 0 | 2.5 | ТП-159 | 0,18; 0,17 | 2016-12-21 | 55,31; 55,31 | 0.3545 | 0.3545 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2017-12-31 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00030 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2017-12-31 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П.№727 от 28.10.2016 | H_17/00031 | 2016-10-28 | 727 | 1 | 8.3257 | 2017-12-31 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | ТП-560 | 0,12; 0,09 | 2016-12-21 | 50,89; 32,31 | 0.2085 | 0.2085 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00009 | 2015-11-10 | 682 | 1 | 22.4929 | 2018-05-15 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом | ООО "ГлавСтрой" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00010 | 2015-11-10 | 682 | 1 | 22.4929 | 2018-05-15 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом | ООО "ГлавСтрой" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00011 | 2015-11-10 | 682 | 1 | 22.4929 | 2018-05-15 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом | ООО "ГлавСтрой" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00032 | 2016-12-12 | 783 | 1 | 9.6725 | 2017-12-12 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 0 | 0.3258 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00033 | 2016-12-12 | 783 | 1 | 9.6725 | 2017-12-12 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 0 | 0.3258 | ТП-1291 | 0,04; 0,1 | 2016-12-21 | 35,54; 35,54 | 0.0297 | 0.3555 | 0.8 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00034 | 2016-12-12 | 783 | 1 | 9.6725 | 2017-12-12 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 0 | 0.3258 | ТП-1291 | 0,04; 0,1 | 2016-12-21 | 35,54; 35,54 | 0.0297 | 0.3555 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00035 | 2016-10-31 | 789 | 1 | 37.0061 | 2017-11-16 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | 0 | 0.57041 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00036 | 2016-10-31 | 789 | 1 | 37.0061 | 2017-11-16 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | 0 | 0.57041 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00037 | 2016-10-31 | 789 | 1 | 37.0061 | 2017-11-16 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | 0 | 0.57041 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00038 | 2016-10-31 | 789 | 1 | 37.0061 | 2017-11-16 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | 0 | 0.57041 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-29 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00039 | 2016-10-31 | 789 | 1 | 37.0061 | 2017-11-16 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | 0 | 0.57041 | РП-29 | 0.14145 | 2016-12-21 | нд | 0.1494 | 0.1494 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-996 в части установки ВНА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00040 | 2016-10-31 | 789 | 1 | 37.0061 | 2017-11-16 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | 0 | 0.57041 | ТП-996 | 0,18; 0,08 | 2016-12-21 | 65,32; 65,32 | 0.673 | 0.673 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00041 | 2015-09-23 | 708 | 1 | 4.8765 | 2017-02-28 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ООО Компания "Новострой" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00042 | 2015-09-23 | 708 | 1 | 4.8765 | 2017-02-28 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ООО Компания "Новострой" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00043 | 2015-09-23 | 708 | 1 | 4.8765 | 2017-02-28 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ООО Компания "Новострой" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00044 | 2015-09-23 | 708 | 1 | 4.8765 | 2017-02-28 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ООО Компания "Новострой" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-65 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00045 | 2015-09-23 | 708 | 1 | 4.8765 | 2017-02-28 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ООО Компания "Новострой" | 0 | 0.35 | РП-65 | 0,01; 0,07 | 2016-12-21 | 20,99; 20,99 | 0.1407 | 0.1407 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2017-11-09 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | 2016-11-09 | 826 | 1 | 3.1001 | 2017-11-09 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ООО "Союзкомплект" | 0 | 0.2333 | ТП-363 | 0.13225 | 2016-12-21 | нд | 0.1232 | 0.3565 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2018-08-18 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00013 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2018-08-18 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00014 | 2014-08-18 | 1017 | 1 | 5.3738 | 2018-08-18 | 2018 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ООО "КомплексТехСтрой" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2017-12-10 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00049 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2017-12-10 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2017-12-10 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00051 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2017-12-10 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00052 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2017-12-10 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00053 | 2015-12-10 | 836 | 1 | 26.5966 | 2017-12-10 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ООО "СМУ-16" | 0 | 0.847 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00041 | 2014-10-31 | 2465 | 1 | 10.5397 | 2016-12-31 | 2016 | нд | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | административное здание | ООО "Центральный Дом Мебели" | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00042 | 2014-10-31 | 2465 | 1 | 10.5397 | 2016-12-31 | 2016 | нд | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | административное здание | ООО "Центральный Дом Мебели" | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00043 | 2014-10-31 | 2465 | 1 | 10.5397 | 2016-12-31 | 2016 | нд | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | административное здание | ООО "Центральный Дом Мебели" | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | H_17/00054 | 2015-02-16 | 2555 | 1 | 8.617 | 2017-12-31 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ЗАО "СанПласт" | 0 | 0.5746 | РП-91 | нд | нд | нд | 0 | 0.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | 2014-12-24 | 2641 | 1 | 6.5894 | 2016-12-24 | 2016 | нд | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом с ТП 6/0,4 кВ | ООО "Воронежбетон" | 0 | 0.781 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | H_17/00055 | 2015-04-24 | 71 | 1 | 5.6304 | 2017-04-24 | 2017 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | пристройка к учебному корпусу художественного училища | ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд

## Лист1
№п/п | № заявки | Заказчик | Адрес заказчика | Адрес объекта | Наименование объекта | ФЛ/ЮЛ | Контактный телефон | Мощность, кВт | Мощность, МВт | Категория | Напряжен | Точка присоед(РУ, ВРУ, ВЛ) 1 | ТП 1 | ПС 1 | Фидер 1 | Точка присоед пит.фид.1 | Точка присоед(РУ, ВРУ, ВЛ) 2 | ТП 2 | ПС 2 | Фидер 2 | Точка присоед пит.фид.2 | № ТУ | Дата выдачи ТУ | Мероприятия по ТУ заявителя | № Догов на ТП | Дата подп. договора | Статус договора | Причина аннул. | Этап | Примечания | Сумма по договору МУП (с НДС) |  | Оплачено по договору МУП | Тариф | № Счета | Дата выдачи счета | Сумма по счету (с НДС) | Сумма по счету (без НДС) | № плат. поруч. | Дата оплаты по счету | Наименование работ | Дата поступления заявки на ТП | Дата увед. о недост. сведениях | Дата получения недост. свед. | Срок осуществления мероприятий по ТП | Дата увед. о готовности сетей | № акта | Дата акта | Дата сдачи акта на ТП в бух. | № Распоряжения | Дата распоряжения | Дата факт. действий по подаче напряж. | Подрядчик проект | № Догов | Дата заключ. | Дата окончания | Сумма проекта (с НДС) | Аванс (с НДС) | Дата оплаты | Статус договора | Подрядчик СМР | № Догов | Дата заключ. | Дата окончания | Сумма (с НДС) | Аванс (с НДС) | Дата оплаты | Статус договора | [5 empty] | Мероприятия по ТУ заявителя
30 | 2110 | ООО "Парнас 2001" |  | Ленинградская, 82/в | многоквартирный жилой дом 17-этажный и наружное освещение дворовой территории | ЮЛ | 2756161 | 450 | 0.45 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1171 (1сш) | ПС-6 | ф404 | РП-59 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-472 (1сш) | ПС-6 | ф112 | РП-31 (2сш) | 68 | 2014-01-27 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 183 | 2014-04-17 | действующий |  | Выполнение технических условий | Стоимость СМР=3221754,61 СТС-4874460,54 1 кВт=8910144,00 Договор с МРСКА на 450 кВт подписан Скриншот Желтикову усиление ф.404 и 103 в инвестпрограмме 2014 г. Аннулированы ошибочно | 10483237 | 10.4832 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. От РУ-0,4 кВ ТП-1171 и ТП-472 до ВРУ1=225 кВт, ВРУ2=225 кВт объекта, проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету (орентировочной протяженностью L=4х170, L=4х350 ), точную протяженность, тип трассы, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-0,4 кВ ТП-1171 и ТП-472 установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70. 2. 2. В ТП-472 установить два трансформатора типа ТМ(ТМГ) 630/6/0,4 кВА с установкой в РУ-0,4 кВ вводных панелей с Iном=1000 А. 3. В ТП-1171 установить трансформатор типа ТМ(ТМГ) 1000/6/0,4 кВА с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-ра. В РУ-0,4 кВ ТП-1171 установить вводную панель с Iном=1250 А. | 2013-12-26 |  |  | 1 год | [8 empty] | 0430-ЗП-ПР | 2014-05-22 | 2014-08-01 | 142527.73 | 0 |  | выполнен | [8 empty] | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №39 от 17.04.2014 | многоквартирный жилой дом 17-этажный и наружное освещение дворовой территории | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №39 от 17.04.2014 |  | 0
30 | 2110 | ООО "Парнас 2001" |  | Ленинградская, 82/в | многоквартирный жилой дом 17-этажный и наружное освещение дворовой территории | ЮЛ | 2756161 | 450 | 0.45 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1171 (1сш) | ПС-6 | ф404 | РП-59 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-472 (1сш) | ПС-6 | ф112 | РП-31 (2сш) | 68 | 2014-01-27 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 183 | 2014-04-17 | действующий |  | Выполнение технических условий | Стоимость СМР=3221754,61 СТС-4874460,54 1 кВт=8910144,00 Договор с МРСКА на 450 кВт подписан Скриншот Желтикову усиление ф.404 и 103 в инвестпрограмме 2014 г. Аннулированы ошибочно | 10483237 | 10.4832 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. От РУ-0,4 кВ ТП-1171 и ТП-472 до ВРУ1=225 кВт, ВРУ2=225 кВт объекта, проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету (орентировочной протяженностью L=4х170, L=4х350 ), точную протяженность, тип трассы, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-0,4 кВ ТП-1171 и ТП-472 установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70. 2. 2. В ТП-472 установить два трансформатора типа ТМ(ТМГ) 630/6/0,4 кВА с установкой в РУ-0,4 кВ вводных панелей с Iном=1000 А. 3. В ТП-1171 установить трансформатор типа ТМ(ТМГ) 1000/6/0,4 кВА с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-ра. В РУ-0,4 кВ ТП-1171 установить вводную панель с Iном=1250 А. | 2013-12-26 |  |  | 1 год | [8 empty] | 0430-ЗП-ПР | 2014-05-22 | 2014-08-01 | 142527.73 | 0 |  | выполнен | [8 empty] | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №39 от 17.04.2014 | многоквартирный жилой дом 17-этажный и наружное освещение дворовой территории | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №39 от 17.04.2014 |  | 0
46 | 1388 | ООО "Выбор" | 394088, ул.Владимира Невского, 19 | Московский пр-т, 179 | комплекс жилых домов | ЮЛ | 8(951)866-08-20 | 1000 | 1 | 2 | 10 | РУ-10 кВ | ТП-938 (1сш) | ПС-13 | ф2 | РП-45 (2сш) | РУ-10 кВ | ТП-938 (2сш) | ПС-13 | ф23 | РП-45 (1сш) | 84 | 2017-01-13 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать необходимо количество секционированных ТП с тр-ми 10/0,4 кВ, количество и тип ТП, количество, тип и мощность тр-в определить проектом согласно максимальной мощности (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть установку вакуум. выкл. в сторону таких тр-в). 3. На разных секциях РУ-10 кВ головной ТП предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания с разных секций головной ТП-проект. до разных секций РУ-10 кВ ТП-938 проложить по одной КЛ-10 кВ, точную протяженность, сечение и тип кабелей определить проектом. 5. Неголовные ТП-проект. запитать от головной ТП-проект. по двух лучевой схеме последовательно или параллельно кабелями 10 кВ, тип, протяженность и сечение которых определить проектом. 6. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ, протяженность, количество, тип и сечение которых определить проектом. 7. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановок, не должен превышать объем максимальной мощности. 8. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 9. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 10. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности данных объектов. 11. В случае осуществления дополнительного технологического присоединения объекта от другой сетевой организации, в точках сопряжения сетей предусмотреть установку блокирующих устройств, исключающих подачу встречного напряжения. | 22 | 2017-01-24 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу Заявка в МРСК на увеличение мощности ф.2 и ф.23 ПС-13 | 900340 | 0.90034 | 900340 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Проверка выполнения заявителем ТУ. 3. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-10 кВ ТП-938 на разных секциях установить по одной в/в ячейке с вакуумн. выкл. | 2016-12-19 | 2016-12-29 | 2017-01-12 | 730 | [23 empty] | реконструкция /ТП-938 в части установки двух вакуумных выключателей. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-938 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №22 от 24.01.2017 | комплекс жилых домов с ТП 10/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать необходимо количество секционированных ТП с тр-ми 10/0,4 кВ, количество и тип ТП, количество, тип и мощность тр-в определить проектом согласно максимальной мощности (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть установку вакуум. выкл. в сторону таких тр-в). 3. На разных секциях РУ-10 кВ головной ТП предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания с разных секций головной ТП-проект. до разных секций РУ-10 кВ ТП-938 проложить по одной КЛ-10 кВ, точную протяженность, сечение и тип кабелей определить проектом. 5. Неголовные ТП-проект. запитать от головной ТП-проект. по двух лучевой схеме последовательно или параллельно кабелями 10 кВ, тип, протяженность и сечение которых определить проектом. 6. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ, протяженность, количество, тип и сечение которых определить проектом. 7. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановок, не должен превышать объем максимальной мощности. 8. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 9. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 10. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности данных объектов. 11. В случае осуществления дополнительного технологического присоединения объекта от другой сетевой организации, в точках сопряжения сетей предусмотреть установку блокирующих устройств, исключающих подачу встречного напряжения. | реконструкция | ТП-938 | 0
302 | 123 | ФСБ РФ Служба обеспечения деятельности управления капитального строительства | 394068, просп.Московский, 97 | ул.Шишкова, 140/б уч.3 | трансформаторная подстанция | ЮЛ | 2734558 | 1677.9 | 1.6779 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | РП-15 (2сш) | ПС-9 | ф23 | РП-15 (2сш) | КЛ-6 кВ | РП-15 (1сш) | ПС-9 | ф14 | РП-15 (1сш) | 414 | 2015-02-17 | 1. Построить и смонтировать секционированную, проходную ТП с тр-ми 6/0,4 кВ количеством и мощностью по расчету (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть вакуум. выкл. в сторону тр-в). 2. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету. 2. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, а так же предусмотреть установку стационарного автономного источника питания с блокирующим устройством, исключающим подачу встречного напряжения. 3. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | 90 | 2015-02-19 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть договоренность по уставкам с МРСК | 9612505.46 | 9.6125 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания с разных секций ТП-проект. до РП-15 проложить по две КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм ориентировочной протяженностью L=4х670 м., где одну из 2КЛ-10 кВ с первой секции шин завести в в/в ячейку в сторону ТП-1533, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-1533 и одну из 2КЛ-10 кВ со второй секции шин завести в в/в ячейку в сторону ТП-1637 (секция фид. 14), а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-1637, точную протяженность и тип трасс определить проектом. 3. Проверка выполнения заявителем ТУ. 4. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-15 установить вакуум. выкл. в ячейках сторону ТП-1533 и в сторону ТП-1637(фид. 14) | 2015-02-10 |  |  | 730 | [7 empty] | ООО "ЭнергоСервис-Проект" | 0270-ЗП-ПР | 2015-04-15 | 2015-07-18 | 163907.7 | 0 |  | в работе | ООО "ЭнергоСервис-Проект" | [7 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | 1. Построить и смонтировать секционированную, проходную ТП с тр-ми 6/0,4 кВ количеством и мощностью по расчету (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть вакуум. выкл. в сторону тр-в). 2. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету. 2. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, а так же предусмотреть установку стационарного автономного источника питания с блокирующим устройством, исключающим подачу встречного напряжения. 3. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 |  | 0
302 | 123 | ФСБ РФ Служба обеспечения деятельности управления капитального строительства | 394068, просп.Московский, 97 | ул.Шишкова, 140/б уч.3 | трансформаторная подстанция | ЮЛ | 2734558 | 1677.9 | 1.6779 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | РП-15 (2сш) | ПС-9 | ф23 | РП-15 (2сш) | КЛ-6 кВ | РП-15 (1сш) | ПС-9 | ф14 | РП-15 (1сш) | 414 | 2015-02-17 | 1. Построить и смонтировать секционированную, проходную ТП с тр-ми 6/0,4 кВ количеством и мощностью по расчету (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть вакуум. выкл. в сторону тр-в). 2. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету. 2. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, а так же предусмотреть установку стационарного автономного источника питания с блокирующим устройством, исключающим подачу встречного напряжения. 3. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | 90 | 2015-02-19 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть договоренность по уставкам с МРСК | 9612505.46 | 9.6125 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания с разных секций ТП-проект. до РП-15 проложить по две КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм ориентировочной протяженностью L=4х670 м., где одну из 2КЛ-10 кВ с первой секции шин завести в в/в ячейку в сторону ТП-1533, а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-1533 и одну из 2КЛ-10 кВ со второй секции шин завести в в/в ячейку в сторону ТП-1637 (секция фид. 14), а вторую соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-1637, точную протяженность и тип трасс определить проектом. 3. Проверка выполнения заявителем ТУ. 4. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-15 установить вакуум. выкл. в ячейках сторону ТП-1533 и в сторону ТП-1637(фид. 14) | 2015-02-10 |  |  | 730 | [7 empty] | ООО "ЭнергоСервис-Проект" | 0270-ЗП-ПР | 2015-04-15 | 2015-07-18 | 163907.7 | 0 |  | в работе | ООО "ЭнергоСервис-Проект" | [7 empty] | реконструкция /РПС-15 в части установки двух вакуумных выключателей. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция РПС-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | 1. Построить и смонтировать секционированную, проходную ТП с тр-ми 6/0,4 кВ количеством и мощностью по расчету (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть вакуум. выкл. в сторону тр-в). 2. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету. 2. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, а так же предусмотреть установку стационарного автономного источника питания с блокирующим устройством, исключающим подачу встречного напряжения. 3. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | реконструкция | РП-15 | 0
638 | 86 | ООО ГК "Промресурс" | ДРУЖБЫ ПР., Д.9/А, Г. КУРСК | Ленинский просп., 95/б | торговый центр "Европа" | ЮЛ | 9065740076 | 1000 | 1 | 2 | 6 | РУ-6 кВ | РП-31 (2сш) | пс-6 | ф310 | РП-31 (2сш) | РУ-6 кВ | РП-59 (2сш) | пс-СК | проект | РП-59 (2сш) | 702 | 2016-03-18 | Мероприятия по технологическому присоединению выполнить в два этапа: Первый этап - ввод мощности в размере 300 кВт по категории надежности электроснабжения - III: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать ТП с тр-м 400/6/0,4 кВ, тип тр-ра определить проектом. 3. В РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-проект. до РП-31 проложить КЛ-10 кВ, протяженность, сечение и тип трассы определить проектом с учетом ввода мощности второго этапа (рекомендованное сечение КЛ-10 кВ 3х240 мм\n2) и завести её в существующую резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1117. 4. От РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ. Второй этап - ввод оставшейся мощности по категории надежности электроснабжения - II: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с тр-ми 1250/6/0,4 кВ с вакуум. выкл. в сторону тр-в, тип тр-в определить проектом. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. до РП-59 проложить КЛ-10 кВ проложить КЛ-10 кВ, протяженность, сечение и тип трассы определить проектом (рекомендованное сечение КЛ-10 кВ 3х240 мм\n2) и завести её в существующую резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1170. 4. Перевести КЛ-6 кВ в сторону РП-31 из ТП-первого этапа в РУ-6 кВ ТП-второго этапа на секцию Т-2. 5. Перевести все КЛ-1 кВ из ТП-первого этапа на разные секции РУ-0,4 кВ ТП-второго этапа. 6. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-второго этапа до ВРУ объектов проложить дополнительные КЛ-1 кВ протяженность, сечение, количество и тип трасс определить. Условия для первого и второго этапов: 1. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 2. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 3. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | 176 | 2016-03-24 | действующий |  | Уведомление заявителя о готовности сетей | Заявка в СК на выделение ячейки и мощности | 900340 | 0.90034 | 810306 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Проверка выполнения заявителем ТУ. 3. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ РП-31 в существующей в/в ячейке на секции в сторону ТП-1117 установить вакуумный выключатель. 2. В РУ-6 кВ РП-59 в существующей в/в ячейке на секции в сторону ТП-1170 установить вакуумный выключатель. | 2016-02-05 | 2016-02-11 | 2016-03-18 | 730 | [23 empty] | реконструкция /РП-31 в части установки вакуумного выключателя. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016 | торговый центр "Европа" с ТП 6/0,4 кВ | Мероприятия по технологическому присоединению выполнить в два этапа: Первый этап - ввод мощности в размере 300 кВт по категории надежности электроснабжения - III: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать ТП с тр-м 400/6/0,4 кВ, тип тр-ра определить проектом. 3. В РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-проект. до РП-31 проложить КЛ-10 кВ, протяженность, сечение и тип трассы определить проектом с учетом ввода мощности второго этапа (рекомендованное сечение КЛ-10 кВ 3х240 мм\n2) и завести её в существующую резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1117. 4. От РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ. Второй этап - ввод оставшейся мощности по категории надежности электроснабжения - II: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с тр-ми 1250/6/0,4 кВ с вакуум. выкл. в сторону тр-в, тип тр-в определить проектом. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. до РП-59 проложить КЛ-10 кВ проложить КЛ-10 кВ, протяженность, сечение и тип трассы определить проектом (рекомендованное сечение КЛ-10 кВ 3х240 мм\n2) и завести её в существующую резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1170. 4. Перевести КЛ-6 кВ в сторону РП-31 из ТП-первого этапа в РУ-6 кВ ТП-второго этапа на секцию Т-2. 5. Перевести все КЛ-1 кВ из ТП-первого этапа на разные секции РУ-0,4 кВ ТП-второго этапа. 6. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-второго этапа до ВРУ объектов проложить дополнительные КЛ-1 кВ протяженность, сечение, количество и тип трасс определить. Условия для первого и второго этапов: 1. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 2. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 3. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | реконструкция | РП-31 | 0
1142 | 457 | ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг" | Москва ул. Академика Пилюгина 20 кор 1 оф 50 | Патриотов просп., 23/ж | здание диализного центра | ЮЛ | 8(919)991-58-51 | 300 | 0.3 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-988 (1сш) | пс-25 | ф8 | РП-23 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-988 (2сш) | пс-25 | ф7 | РП-39 (1сш) | 1184 | 2016-04-25 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-988 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 7. Установить в ВРУ объектов вводной защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 344 | 2016-06-03 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу 300 кВт перераспределение мощности от СПИДа | 3986394 | 3.9864 | 2391839.4 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-988, из расчета одного ВРУ-300 кВт, до границы участка заявителя проложить КЛ-1 кВ, орентировочной протяженностью L=4х250 м., точную протяженность, тип трассы, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: На разных секциях РУ-0,4 кВ ТП-988 установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70. | 2016-04-21 |  |  | 365 | [8 empty] | 1085-ЗПЭ-ПР | 2016-09-03 |  | 116836.04 | 0 |  | выполнен |  | 1370-ЗПЭ-СМР | 2016-11-07 |  | 506819.44 |  |  | в работе | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | здание диализного центра | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-988 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 7. Установить в ВРУ объектов вводной защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 |  | 0
1142 | 457 | ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг" | Москва ул. Академика Пилюгина 20 кор 1 оф 50 | Патриотов просп., 23/ж | здание диализного центра | ЮЛ | 8(919)991-58-51 | 300 | 0.3 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-988 (1сш) | пс-25 | ф8 | РП-23 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-988 (2сш) | пс-25 | ф7 | РП-39 (1сш) | 1184 | 2016-04-25 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-988 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 7. Установить в ВРУ объектов вводной защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 344 | 2016-06-03 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу 300 кВт перераспределение мощности от СПИДа | 3986394 | 3.9864 | 2391839.4 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-988, из расчета одного ВРУ-300 кВт, до границы участка заявителя проложить КЛ-1 кВ, орентировочной протяженностью L=4х250 м., точную протяженность, тип трассы, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: На разных секциях РУ-0,4 кВ ТП-988 установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70. | 2016-04-21 |  |  | 365 | [8 empty] | 1085-ЗПЭ-ПР | 2016-09-03 |  | 116836.04 | 0 |  | выполнен |  | 1370-ЗПЭ-СМР | 2016-11-07 |  | 506819.44 |  |  | в работе | реконструкция /ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | здание диализного центра | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-988 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 7. Установить в ВРУ объектов вводной защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | реконструкция | ТП-988 | 0
1469 | 648 | ООО "ТД "Воронежская Фруктовая Компания" | 396335, п.Отрадное, Придорожная, 28/а оф.15 | Остужева ул.52 м | склад | ЮЛ | 8(952)956-55-90 | 800 | 0.8 | 3 | 6 | КЛ-6 кВ | РП-68 (1сш) | ПС-21 | ф8 | РП-68 (1сш) | [5 empty] | 1588 | 2016-05-31 | 1. Построить и смонтировать ТП с тр-ром 1000/6/0,4 кВА с вакуум. выключателем в сторону трансформатора. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону РП-68. 3. Предусмотреть установку приборов учета эл. энергии в РУ-6 кВ ТП-проект. в в/в линейной ячейке в сторону РП-68. 3. Проложить необходимое количество КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов сеч. по расчету. 4. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. | 475 | 2016-06-03 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть резерв максимальной мощности. | 6086912 | 6.0869 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания проложить КЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2 от существующей резервной в/в ячейки в РУ-6 кВ РП-68 на секции ф.8 до границы участка заявителя, орентировочной протяженностью L=2,2 км, точную протяженность, тип, трассы определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В существующей резервной в/в ячейке в РУ-6 кВ РП-68 на секции ф.8 установить вакуум выкл. | 2016-05-26 |  |  | 732 | [7 empty] | ООО "Стэк" | 0704-ЗПЭ-ПР | 2016-08-05 |  | 391000 | 0 |  | в работе | ООО "Стэк" | [7 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | склад с ТП 6/0,4 кВ | 1. Построить и смонтировать ТП с тр-ром 1000/6/0,4 кВА с вакуум. выключателем в сторону трансформатора. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону РП-68. 3. Предусмотреть установку приборов учета эл. энергии в РУ-6 кВ ТП-проект. в в/в линейной ячейке в сторону РП-68. 3. Проложить необходимое количество КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов сеч. по расчету. 4. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 |  | 0
1469 | 648 | ООО "ТД "Воронежская Фруктовая Компания" | 396335, п.Отрадное, Придорожная, 28/а оф.15 | Остужева ул.52 м | склад | ЮЛ | 8(952)956-55-90 | 800 | 0.8 | 3 | 6 | КЛ-6 кВ | РП-68 (1сш) | ПС-21 | ф8 | РП-68 (1сш) | [5 empty] | 1588 | 2016-05-31 | 1. Построить и смонтировать ТП с тр-ром 1000/6/0,4 кВА с вакуум. выключателем в сторону трансформатора. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону РП-68. 3. Предусмотреть установку приборов учета эл. энергии в РУ-6 кВ ТП-проект. в в/в линейной ячейке в сторону РП-68. 3. Проложить необходимое количество КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов сеч. по расчету. 4. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. | 475 | 2016-06-03 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть резерв максимальной мощности. | 6086912 | 6.0869 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания проложить КЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2 от существующей резервной в/в ячейки в РУ-6 кВ РП-68 на секции ф.8 до границы участка заявителя, орентировочной протяженностью L=2,2 км, точную протяженность, тип, трассы определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В существующей резервной в/в ячейке в РУ-6 кВ РП-68 на секции ф.8 установить вакуум выкл. | 2016-05-26 |  |  | 732 | [7 empty] | ООО "Стэк" | 0704-ЗПЭ-ПР | 2016-08-05 |  | 391000 | 0 |  | в работе | ООО "Стэк" | [7 empty] | реконструкция /РП-68 в части установки вакумного выключателя. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция РП-68 в части установки вакумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | склад с ТП 6/0,4 кВ | 1. Построить и смонтировать ТП с тр-ром 1000/6/0,4 кВА с вакуум. выключателем в сторону трансформатора. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать КЛ-10 кВ от РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с КЛ-10 кВ в сторону РП-68. 3. Предусмотреть установку приборов учета эл. энергии в РУ-6 кВ ТП-проект. в в/в линейной ячейке в сторону РП-68. 3. Проложить необходимое количество КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов сеч. по расчету. 4. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. | реконструкция | РП-68 | 0
1585 | 431 | ООО "Воронежбытстрой" | 394038, ул.Пеше-Стрелецкая, 95 | Ростовская, Корольковой | многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом | ЮЛ | 2259204 | 835 | 0.835 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | ТП-1095 (1сш) | пс-43 | ф31 | РП-9 (1сш) | КЛ-6 кВ | ТП-1095 (2сш) | пс-43 | ф41 | РП-9 (2сш) | 1734 | 2016-06-16 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать одну секционированную ТП с тр-ми 6/0,4 кВ количеством и мощностью по расчету (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть установку вакуум. выкл. в сторону таких тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1095 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | 508 | 2016-08-03 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу договор с МРСКА в феврале подписан на1174 кВт (Развитие-М) | 6631562.07 | 6.6316 | 3978937.24 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания от вновь установленных на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1095 в/в ячеек до границы земельного участка проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х850 м точную протяженность, тип трассы определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ ТП-1095 на разных секциях установить по одной в/в ячейке с ВН (ВНА). | 2016-04-14 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | 366 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1205-ПЗ-ПР | 2016-10-31 |  | 241945.56 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать одну секционированную ТП с тр-ми 6/0,4 кВ количеством и мощностью по расчету (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть установку вакуум. выкл. в сторону таких тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1095 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 |  | 0
1585 | 431 | ООО "Воронежбытстрой" | 394038, ул.Пеше-Стрелецкая, 95 | Ростовская, Корольковой | многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом | ЮЛ | 2259204 | 835 | 0.835 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | ТП-1095 (1сш) | пс-43 | ф31 | РП-9 (1сш) | КЛ-6 кВ | ТП-1095 (2сш) | пс-43 | ф41 | РП-9 (2сш) | 1734 | 2016-06-16 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать одну секционированную ТП с тр-ми 6/0,4 кВ количеством и мощностью по расчету (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть установку вакуум. выкл. в сторону таких тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1095 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | 508 | 2016-08-03 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу договор с МРСКА в феврале подписан на1174 кВт (Развитие-М) | 6631562.07 | 6.6316 | 3978937.24 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания от вновь установленных на разных секциях РУ-6 кВ ТП-1095 в/в ячеек до границы земельного участка проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х850 м точную протяженность, тип трассы определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ ТП-1095 на разных секциях установить по одной в/в ячейке с ВН (ВНА). | 2016-04-14 | 2016-04-19 | 2016-04-28 | 366 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1205-ПЗ-ПР | 2016-10-31 |  | 241945.56 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | реконструкция /ТП-1095 в части установки двух камер КСО. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами инж-ного обеспечения, 1-но этажным магазином, н/о, паркингом с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать одну секционированную ТП с тр-ми 6/0,4 кВ количеством и мощностью по расчету (при установке тр-в мощностью более 630 кВА предусмотреть установку вакуум. выкл. в сторону таких тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-1095 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | реконструкция | ТП-1095 | 0
1650 | 615 | ООО УК "Жилпроект" | 394036, Фридриха Энгельса ул., 33/б | Ленинский просп., 1/д | торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями | ЮЛ | 9507549765 | 795.2 | 0.7952 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1818 | пс-6 | 108 | РП-19 | КЛ-1 кВ | ТП-1818 | пс-ск | 4 | ТП-1281 | 1794 | 2015-06-16 | 1. Увеличение существующей максимальной мощности до 795,2 кВт. 2. Существующая максимальная мощность объекта Р=350 кВт по категории надежности электроснабжения-II. 3. Определить проектом необходимость реконструкции внутренних электрических сетей, включая ВРУ объекта, предусматривающей отбор мощности в объеме 795,2 кВт и при необходимости выполнить такую реконструкцию. 4. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "\p" не более 0,35, определить проектом. 5. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. | 482 | 2015-06-22 | действующий |  | Выполнение технических условий | Подача заявка подачи в МРСК на увеличение мощности ПС-6 фидер 108 | 337791.05 | 0.33779 | 337791.05 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Проверка выполнения заявителем ТУ. 3. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В ТП-1818 взамен Т-1 и Т-2 установить тр-ры 1000/6/0,4 кВА с установкой в РУ-6 кВ вакуум. выкл. в сторону тр-в. | 2015-06-04 |  |  | 1095 | [23 empty] | реконструкция /ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями | 1. Увеличение существующей максимальной мощности до 795,2 кВт. 2. Существующая максимальная мощность объекта Р=350 кВт по категории надежности электроснабжения-II. 3. Определить проектом необходимость реконструкции внутренних электрических сетей, включая ВРУ объекта, предусматривающей отбор мощности в объеме 795,2 кВт и при необходимости выполнить такую реконструкцию. 4. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "\p" не более 0,35, определить проектом. 5. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. | реконструкция | ТП-1818 | 0.35
1650 | 615 | ООО УК "Жилпроект" | 394036, Фридриха Энгельса ул., 33/б | Ленинский просп., 1/д | торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями | ЮЛ | 9507549765 | 795.2 | 0.7952 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1818 | пс-6 | 108 | РП-19 | КЛ-1 кВ | ТП-1818 | пс-ск | 4 | ТП-1281 | 1794 | 2015-06-16 | 1. Увеличение существующей максимальной мощности до 795,2 кВт. 2. Существующая максимальная мощность объекта Р=350 кВт по категории надежности электроснабжения-II. 3. Определить проектом необходимость реконструкции внутренних электрических сетей, включая ВРУ объекта, предусматривающей отбор мощности в объеме 795,2 кВт и при необходимости выполнить такую реконструкцию. 4. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "\p" не более 0,35, определить проектом. 5. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. | 482 | 2015-06-22 | действующий |  | Выполнение технических условий | Подача заявка подачи в МРСК на увеличение мощности ПС-6 фидер 108 | 337791.05 | 0.33779 | 337791.05 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Проверка выполнения заявителем ТУ. 3. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В ТП-1818 взамен Т-1 и Т-2 установить тр-ры 1000/6/0,4 кВА с установкой в РУ-6 кВ вакуум. выкл. в сторону тр-в. | 2015-06-04 |  |  | 1095 | [23 empty] | реконструкция /ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | торгово-развлекательный комплекс с офисными помещениями | 1. Увеличение существующей максимальной мощности до 795,2 кВт. 2. Существующая максимальная мощность объекта Р=350 кВт по категории надежности электроснабжения-II. 3. Определить проектом необходимость реконструкции внутренних электрических сетей, включая ВРУ объекта, предусматривающей отбор мощности в объеме 795,2 кВт и при необходимости выполнить такую реконструкцию. 4. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "\p" не более 0,35, определить проектом. 5. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. | реконструкция | ТП-1818 | 0.35
1655 | 581 | Петровская Алла Ефимовна | 394055, Ворошилова ул., 50-21 | 121 стрелковой дивизии ул., 1/д | магазин товаров первой необходимости | ФЛ | 8(929)009-99-01 | 300 | 0.3 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф55 | РП-74 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф22 | РП-74 (2сш) | 1798 | 2016-06-21 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 530 | 2016-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | Поданным фидерам для мощности 300 кВт запас мощности присутствует. Л СТС - 1 кВт - | 10601392.32 | 10.6014 | 1060139.23 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1364 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону Т-1, ориентировочной протяженностью L=215 м и с секции Т-2 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1490 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1360, ориентировочной протяженностью L=700 м точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=300 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=4х120 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-1364 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону Т-1 при необходимости установить ВН. 2. 1. В РУ-6 кВ ТП-1490 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону ТП-1360 при необходимости установить ВН. | 2016-05-13 | 2016-05-19 | 2016-06-20 | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | в работе | [8 empty] | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | магазин товаров первой необходимости | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 |  | 0
1655 | 581 | Петровская Алла Ефимовна | 394055, Ворошилова ул., 50-21 | 121 стрелковой дивизии ул., 1/д | магазин товаров первой необходимости | ФЛ | 8(929)009-99-01 | 300 | 0.3 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф55 | РП-74 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф22 | РП-74 (2сш) | 1798 | 2016-06-21 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 530 | 2016-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | Поданным фидерам для мощности 300 кВт запас мощности присутствует. Л СТС - 1 кВт - | 10601392.32 | 10.6014 | 1060139.23 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1364 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону Т-1, ориентировочной протяженностью L=215 м и с секции Т-2 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1490 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1360, ориентировочной протяженностью L=700 м точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=300 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=4х120 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-1364 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону Т-1 при необходимости установить ВН. 2. 1. В РУ-6 кВ ТП-1490 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону ТП-1360 при необходимости установить ВН. | 2016-05-13 | 2016-05-19 | 2016-06-20 | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | в работе | [8 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | магазин товаров первой необходимости | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 |  | 0
1655 | 581 | Петровская Алла Ефимовна | 394055, Ворошилова ул., 50-21 | 121 стрелковой дивизии ул., 1/д | магазин товаров первой необходимости | ФЛ | 8(929)009-99-01 | 300 | 0.3 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф55 | РП-74 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф22 | РП-74 (2сш) | 1798 | 2016-06-21 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 530 | 2016-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | Поданным фидерам для мощности 300 кВт запас мощности присутствует. Л СТС - 1 кВт - | 10601392.32 | 10.6014 | 1060139.23 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1364 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону Т-1, ориентировочной протяженностью L=215 м и с секции Т-2 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1490 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1360, ориентировочной протяженностью L=700 м точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=300 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=4х120 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-1364 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону Т-1 при необходимости установить ВН. 2. 1. В РУ-6 кВ ТП-1490 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону ТП-1360 при необходимости установить ВН. | 2016-05-13 | 2016-05-19 | 2016-06-20 | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | в работе | [8 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | магазин товаров первой необходимости | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 |  | 0
1655 | 581 | Петровская Алла Ефимовна | 394055, Ворошилова ул., 50-21 | 121 стрелковой дивизии ул., 1/д | магазин товаров первой необходимости | ФЛ | 8(929)009-99-01 | 300 | 0.3 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф55 | РП-74 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф22 | РП-74 (2сш) | 1798 | 2016-06-21 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 530 | 2016-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | Поданным фидерам для мощности 300 кВт запас мощности присутствует. Л СТС - 1 кВт - | 10601392.32 | 10.6014 | 1060139.23 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1364 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону Т-1, ориентировочной протяженностью L=215 м и с секции Т-2 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1490 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1360, ориентировочной протяженностью L=700 м точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=300 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=4х120 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-1364 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону Т-1 при необходимости установить ВН. 2. 1. В РУ-6 кВ ТП-1490 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону ТП-1360 при необходимости установить ВН. | 2016-05-13 | 2016-05-19 | 2016-06-20 | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | в работе | [8 empty] | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | магазин товаров первой необходимости | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 |  | 0
1655 | 581 | Петровская Алла Ефимовна | 394055, Ворошилова ул., 50-21 | 121 стрелковой дивизии ул., 1/д | магазин товаров первой необходимости | ФЛ | 8(929)009-99-01 | 300 | 0.3 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф55 | РП-74 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф22 | РП-74 (2сш) | 1798 | 2016-06-21 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 530 | 2016-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | Поданным фидерам для мощности 300 кВт запас мощности присутствует. Л СТС - 1 кВт - | 10601392.32 | 10.6014 | 1060139.23 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1364 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону Т-1, ориентировочной протяженностью L=215 м и с секции Т-2 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1490 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1360, ориентировочной протяженностью L=700 м точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=300 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=4х120 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-1364 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону Т-1 при необходимости установить ВН. 2. 1. В РУ-6 кВ ТП-1490 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону ТП-1360 при необходимости установить ВН. | 2016-05-13 | 2016-05-19 | 2016-06-20 | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | в работе | [8 empty] | реконструкция /ТП-1364 в части установки ВН. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | магазин товаров первой необходимости | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | реконструкция | ТП-1364 | 0
1655 | 581 | Петровская Алла Ефимовна | 394055, Ворошилова ул., 50-21 | 121 стрелковой дивизии ул., 1/д | магазин товаров первой необходимости | ФЛ | 8(929)009-99-01 | 300 | 0.3 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф55 | РП-74 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | ПС-16 | ф22 | РП-74 (2сш) | 1798 | 2016-06-21 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 530 | 2016-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | Поданным фидерам для мощности 300 кВт запас мощности присутствует. Л СТС - 1 кВт - | 10601392.32 | 10.6014 | 1060139.23 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1364 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону Т-1, ориентировочной протяженностью L=215 м и с секции Т-2 ТП-проект. проложить КЛ-10 сеч. 3х120 мм\n2 до ТП-1490 и завести ее резервную в/в ячейку на секции в сторону ТП-1360, ориентировочной протяженностью L=700 м точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=300 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=4х120 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-1364 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону Т-1 при необходимости установить ВН. 2. 1. В РУ-6 кВ ТП-1490 в существующих резервной в/в ячейке на секции в сторону ТП-1360 при необходимости установить ВН. | 2016-05-13 | 2016-05-19 | 2016-06-20 | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | в работе | [8 empty] | реконструкция /ТП-1490 в части установки ВН. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | магазин товаров первой необходимости | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | реконструкция | ТП-1490 | 0
1657 | 729 | МУП ГО г.Воронеж рынок "Северный" | 394088, Хользунова ул., 105 | Хользунова ул., 105 | Рынок "Северный" | ЮЛ | 8(919)188-76-36 | 455 | 0.455 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | РП-22 (1сш) | ПС_ТЭЦ-2 | ф8 | РП-22 (1сш) | КЛ-6 кВ | РП-22 (2сш) | ПС_З-ДА КОМИНТЕРНА | ф18 | РП-22 (2сш) | 1800 | 2016-06-21 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВ. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону РП-22 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объекта проложить КЛ-1 кВ , точную протяженность, количество, марку и сечение кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | 531 | 2016-06-28 | действующий |  | Выполнение технических условий | по данным фидерам запас мощности для 455 кВт присутствует. Л По данным фидерам направлены заявки на увеличение мощности | 7117683.3 | 7.1177 | 711768.33 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания от вновь установленных на разных секциях РУ-6 кВ РП-22 в/в ячеек до границы земельного участка проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3x240 мм2, орентировочной протяженностью L=2х1500 м точную протяженность и марку кабелей определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: На разных секциях РУ-6 кВ РП-22 установить по одной в/в ячейке с вакуум, выкл. | 2016-06-17 |  |  | 365 | [8 empty] | 0791-ЗПЭ-ПР | 2016-08-26 |  | 219106.66 | 0 |  | в работе | [8 empty] | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | Рынок "Северный" с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВ. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону РП-22 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объекта проложить КЛ-1 кВ , точную протяженность, количество, марку и сечение кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 |  | 0
1657 | 729 | МУП ГО г.Воронеж рынок "Северный" | 394088, Хользунова ул., 105 | Хользунова ул., 105 | Рынок "Северный" | ЮЛ | 8(919)188-76-36 | 455 | 0.455 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | РП-22 (1сш) | ПС_ТЭЦ-2 | ф8 | РП-22 (1сш) | КЛ-6 кВ | РП-22 (2сш) | ПС_З-ДА КОМИНТЕРНА | ф18 | РП-22 (2сш) | 1800 | 2016-06-21 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВ. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону РП-22 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объекта проложить КЛ-1 кВ , точную протяженность, количество, марку и сечение кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | 531 | 2016-06-28 | действующий |  | Выполнение технических условий | по данным фидерам запас мощности для 455 кВт присутствует. Л По данным фидерам направлены заявки на увеличение мощности | 7117683.3 | 7.1177 | 711768.33 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания от вновь установленных на разных секциях РУ-6 кВ РП-22 в/в ячеек до границы земельного участка проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3x240 мм2, орентировочной протяженностью L=2х1500 м точную протяженность и марку кабелей определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: На разных секциях РУ-6 кВ РП-22 установить по одной в/в ячейке с вакуум, выкл. | 2016-06-17 |  |  | 365 | [8 empty] | 0791-ЗПЭ-ПР | 2016-08-26 |  | 219106.66 | 0 |  | в работе | [8 empty] | реконструкция /РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция РП-22 в части установки двух вв ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | Рынок "Северный" с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВ. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону РП-22 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объекта проложить КЛ-1 кВ , точную протяженность, количество, марку и сечение кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. | реконструкция | РП-22 | 0
1981 | 779 | Религиозная организация "Воронежская Епархия Русской Православной Церкви" | 394036, ул.Освобождение труда, 20, | художника Бучкури ул., 61/а | гостинично-паломнический центр | ЮЛ | 9805393973 | 171.5 | 0.1715 | 2 | 0.4 | РУ-0,4 кВ | ТП-21 (1сш) | пс-2 | ф104 | РП-1 (2сш) | РУ-0,4 кВ | ТП-124 (2сш) | пс-2 | ф210 | РП-7 (1сш) | 2220 | 2015-07-31 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. От РУ-0,4 кВ ТП-21 и с секции Т-2 ТП-124, из расчета ВРУ1=82,6 кВт и ВРУ2=88,9 кВт проложить необходимое количество кабельных линий 1 кВ сечением согласно расчета. 3. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg Ф) не должно превышать 0,35. 5. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg Ф, определить проектом. 1. | 592 | 2015-08-26 | действующий |  | Выполнение технических условий | Заявка в МРСКА на увеличение мощности по ф.104 и 210 ПС--РП-1, ПС--РП-7 Письмо заявителя о выполнении монтажных работ собственными силами | 130123.91 | 0.13012 | 78074.35 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Проверка выполнения заявителем ТУ. 3. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-0,4 кВ ТП-21 выполнить реконструкцию с установкой одной панели ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами. 2. На секции Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-124 установить рубильник РПС с Iном по расчету. | 2015-07-20 |  |  | 365 | [23 empty] | реконструкция /ТП-21 в части замены панели ЩО-70. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-21 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | гостинично-паломнический центр | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. От РУ-0,4 кВ ТП-21 и с секции Т-2 ТП-124, из расчета ВРУ1=82,6 кВт и ВРУ2=88,9 кВт проложить необходимое количество кабельных линий 1 кВ сечением согласно расчета. 3. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg Ф) не должно превышать 0,35. 5. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg Ф, определить проектом. 1. | реконструкция | ТП-21 | 0
1981 | 779 | Религиозная организация "Воронежская Епархия Русской Православной Церкви" | 394036, ул.Освобождение труда, 20, | художника Бучкури ул., 61/а | гостинично-паломнический центр | ЮЛ | 9805393973 | 171.5 | 0.1715 | 2 | 0.4 | РУ-0,4 кВ | ТП-21 (1сш) | пс-2 | ф104 | РП-1 (2сш) | РУ-0,4 кВ | ТП-124 (2сш) | пс-2 | ф210 | РП-7 (1сш) | 2220 | 2015-07-31 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. От РУ-0,4 кВ ТП-21 и с секции Т-2 ТП-124, из расчета ВРУ1=82,6 кВт и ВРУ2=88,9 кВт проложить необходимое количество кабельных линий 1 кВ сечением согласно расчета. 3. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg Ф) не должно превышать 0,35. 5. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg Ф, определить проектом. 1. | 592 | 2015-08-26 | действующий |  | Выполнение технических условий | Заявка в МРСКА на увеличение мощности по ф.104 и 210 ПС--РП-1, ПС--РП-7 Письмо заявителя о выполнении монтажных работ собственными силами | 130123.91 | 0.13012 | 78074.35 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Проверка выполнения заявителем ТУ. 3. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-0,4 кВ ТП-21 выполнить реконструкцию с установкой одной панели ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами. 2. На секции Т-2 в РУ-0,4 кВ ТП-124 установить рубильник РПС с Iном по расчету. | 2015-07-20 |  |  | 365 | [23 empty] | реконструкция /ТП-124 в части установки рубильника РПС. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-124 в части установки рубильника РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | гостинично-паломнический центр | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. От РУ-0,4 кВ ТП-21 и с секции Т-2 ТП-124, из расчета ВРУ1=82,6 кВт и ВРУ2=88,9 кВт проложить необходимое количество кабельных линий 1 кВ сечением согласно расчета. 3. Суммарный объем отбора мощности, образованными после выполнения настоящих ТУ всеми точками присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должен превышать объем максимальной мощности. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg Ф) не должно превышать 0,35. 5. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg Ф, определить проектом. 1. | реконструкция | ТП-124 | 0
2003 | 822 | ООО "Фаворит" | 394036, Степана Разина ул., 53 оф.107 | Степана Разина ул., 36/а | многофункциональное здание | ЮЛ | 9050530032 | 300 | 0.3 | 3 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-363 (1сш) | пс_ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 306 | РП-3 (3сш) | [5 empty] | 2246 | 2015-08-03 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-363. 3. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 1. | 598 | 2015-08-06 | действующий |  | Выполнение технических условий | Есть Договор с МРСК по тарифу | 2526852 | 2.5269 | 557924.23 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. От РУ-0,4 кВ ТП-363 до границы участка заявителя, из расчета одного ВРУ=300 кВт, смонтировать КЛ-1кВ орентировочной протяженностью L=2х150 м точную протяженность, тип трассы и сеч. КЛ-1кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-363 установить тр-р 630/6/0,4 кВА. 2. В РУ-0,4 кВ ТП-363 установить рубильники РПС или при необходимости выполнить реконструкцию с установкой одной панели ЩО на шесть коммутационных аппаратов. | 2015-07-28 |  |  | 365 | [8 empty] | 0925-100-ПР | 2015-08-25 |  | 55980.09 | 0 |  | выполнен |  | 0697-ЗПЭ-СМР | 2016-08-01 |  | 1124361 |  |  | в работе | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | многофункциональное здание | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-363. 3. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 1. | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 |  | 0
2003 | 822 | ООО "Фаворит" | 394036, Степана Разина ул., 53 оф.107 | Степана Разина ул., 36/а | многофункциональное здание | ЮЛ | 9050530032 | 300 | 0.3 | 3 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-363 (1сш) | пс_ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 306 | РП-3 (3сш) | [5 empty] | 2246 | 2015-08-03 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-363. 3. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 1. | 598 | 2015-08-06 | действующий |  | Выполнение технических условий | Есть Договор с МРСК по тарифу | 2526852 | 2.5269 | 557924.23 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. От РУ-0,4 кВ ТП-363 до границы участка заявителя, из расчета одного ВРУ=300 кВт, смонтировать КЛ-1кВ орентировочной протяженностью L=2х150 м точную протяженность, тип трассы и сеч. КЛ-1кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-363 установить тр-р 630/6/0,4 кВА. 2. В РУ-0,4 кВ ТП-363 установить рубильники РПС или при необходимости выполнить реконструкцию с установкой одной панели ЩО на шесть коммутационных аппаратов. | 2015-07-28 |  |  | 365 | [8 empty] | 0925-100-ПР | 2015-08-25 |  | 55980.09 | 0 |  | выполнен |  | 0697-ЗПЭ-СМР | 2016-08-01 |  | 1124361 |  |  | в работе | реконструкция /ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | многофункциональное здание | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-363. 3. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 1. | реконструкция | ТП-363 | 0
2003 | 822 | ООО "Фаворит" | 394036, Степана Разина ул., 53 оф.107 | Степана Разина ул., 36/а | многофункциональное здание | ЮЛ | 9050530032 | 300 | 0.3 | 3 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-363 (1сш) | пс_ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 306 | РП-3 (3сш) | [5 empty] | 2246 | 2015-08-03 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-363. 3. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 1. | 598 | 2015-08-06 | действующий |  | Выполнение технических условий | Есть Договор с МРСК по тарифу | 2526852 | 2.5269 | 557924.23 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. От РУ-0,4 кВ ТП-363 до границы участка заявителя, из расчета одного ВРУ=300 кВт, смонтировать КЛ-1кВ орентировочной протяженностью L=2х150 м точную протяженность, тип трассы и сеч. КЛ-1кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-363 установить тр-р 630/6/0,4 кВА. 2. В РУ-0,4 кВ ТП-363 установить рубильники РПС или при необходимости выполнить реконструкцию с установкой одной панели ЩО на шесть коммутационных аппаратов. | 2015-07-28 |  |  | 365 | [8 empty] | 0925-100-ПР | 2015-08-25 |  | 55980.09 | 0 |  | выполнен |  | 0697-ЗПЭ-СМР | 2016-08-01 |  | 1124361 |  |  | в работе | реконструкция /ТП-363 в части замены панели ЩО-70. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | многофункциональное здание | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-363. 3. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 1. | реконструкция | ТП-363 | 0
2012 | 908 | Управление строительной политики | 394006, Кольцовская ул., 45 | Нариманова ул., 2 | Стадион "Локомотив" | ЮЛ | (473)277-82-61 | 188.2 | 0.1882 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-47 | 16 | ТП-72 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-_"ТЯГОВАЯ" | 4 | ТП-1788 (1сш) | 2256 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 676 | 2016-09-20 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу за 1 кВт Заявка в ЮВЖД на увеличение мощности ф.4 ПС-тяговая-ТП1788 подана Договор с МРСК подписан | 8553619.98 | 8.5536 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 250/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. проложить: с секции Т-1 до БКТП-1508 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону ТП-971 вторую КЛ-10 кВ соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-971 ориентировочной протяженностью L=2х550 м., и с секции Т-2 до ТП-63 КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2\n и завести ее в существующую резервную в/в ячейку на секции в сторону БКТП-54, ориентировочной протяженностью L=540 м точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. Проверка выполнения ТУ заявителем. 6. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-63 в существующей резервной в/в ячейке на секции в сторону БКТП-54 установить ВН. | 2016-08-03 |  |  | 365 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1442-ЗПЭ-ПР | 2016-11-30 |  | 365433.88 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | Стадион "Локомотив" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 |  | 0
2012 | 908 | Управление строительной политики | 394006, Кольцовская ул., 45 | Нариманова ул., 2 | Стадион "Локомотив" | ЮЛ | (473)277-82-61 | 188.2 | 0.1882 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-47 | 16 | ТП-72 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-_"ТЯГОВАЯ" | 4 | ТП-1788 (1сш) | 2256 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 676 | 2016-09-20 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу за 1 кВт Заявка в ЮВЖД на увеличение мощности ф.4 ПС-тяговая-ТП1788 подана Договор с МРСК подписан | 8553619.98 | 8.5536 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 250/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. проложить: с секции Т-1 до БКТП-1508 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону ТП-971 вторую КЛ-10 кВ соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-971 ориентировочной протяженностью L=2х550 м., и с секции Т-2 до ТП-63 КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2\n и завести ее в существующую резервную в/в ячейку на секции в сторону БКТП-54, ориентировочной протяженностью L=540 м точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. Проверка выполнения ТУ заявителем. 6. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-63 в существующей резервной в/в ячейке на секции в сторону БКТП-54 установить ВН. | 2016-08-03 |  |  | 365 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1442-ЗПЭ-ПР | 2016-11-30 |  | 365433.88 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | Стадион "Локомотив" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 |  | 0
2012 | 908 | Управление строительной политики | 394006, Кольцовская ул., 45 | Нариманова ул., 2 | Стадион "Локомотив" | ЮЛ | (473)277-82-61 | 188.2 | 0.1882 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-47 | 16 | ТП-72 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-_"ТЯГОВАЯ" | 4 | ТП-1788 (1сш) | 2256 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 676 | 2016-09-20 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу за 1 кВт Заявка в ЮВЖД на увеличение мощности ф.4 ПС-тяговая-ТП1788 подана Договор с МРСК подписан | 8553619.98 | 8.5536 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 250/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. проложить: с секции Т-1 до БКТП-1508 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону ТП-971 вторую КЛ-10 кВ соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-971 ориентировочной протяженностью L=2х550 м., и с секции Т-2 до ТП-63 КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2\n и завести ее в существующую резервную в/в ячейку на секции в сторону БКТП-54, ориентировочной протяженностью L=540 м точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. Проверка выполнения ТУ заявителем. 6. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-63 в существующей резервной в/в ячейке на секции в сторону БКТП-54 установить ВН. | 2016-08-03 |  |  | 365 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1442-ЗПЭ-ПР | 2016-11-30 |  | 365433.88 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | Стадион "Локомотив" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 |  | 0
2012 | 908 | Управление строительной политики | 394006, Кольцовская ул., 45 | Нариманова ул., 2 | Стадион "Локомотив" | ЮЛ | (473)277-82-61 | 188.2 | 0.1882 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-47 | 16 | ТП-72 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-_"ТЯГОВАЯ" | 4 | ТП-1788 (1сш) | 2256 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 676 | 2016-09-20 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу за 1 кВт Заявка в ЮВЖД на увеличение мощности ф.4 ПС-тяговая-ТП1788 подана Договор с МРСК подписан | 8553619.98 | 8.5536 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 250/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. проложить: с секции Т-1 до БКТП-1508 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2, где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону ТП-971 вторую КЛ-10 кВ соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-971 ориентировочной протяженностью L=2х550 м., и с секции Т-2 до ТП-63 КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2\n и завести ее в существующую резервную в/в ячейку на секции в сторону БКТП-54, ориентировочной протяженностью L=540 м точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. Проверка выполнения ТУ заявителем. 6. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-63 в существующей резервной в/в ячейке на секции в сторону БКТП-54 установить ВН. | 2016-08-03 |  |  | 365 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1442-ЗПЭ-ПР | 2016-11-30 |  | 365433.88 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | реконструкция /ТП-63 в части установки ВН. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-63 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | Стадион "Локомотив" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | реконструкция | ТП-63 | 0
2014 | 898 | Управление строительной политики | 394006, Кольцовская ул., 45 | Краснознаменная ул., 101 | Стадион "Чайка" | ЮЛ | (473)277-82-61 | 195 | 0.195 | 2 | 0.4 | РУ-0,4 кВ | ТП-проект (1сш) | пс-16 | ф51 | РП-51 (2сш) | РУ-0,4 кВ | ТП-проект (2сш) | пс-16 | ф23 | РП-51 (1сш) | 2258 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 677 | 2016-09-20 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу Заявка в МРСК не требуется | 11427166.37 | 11.4272 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 250/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. до ТП-77 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2., где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону ТП-292, а вторую КЛ-10 кВ соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-292 орентировочной протяженностью L=2х750 м. и с секции Т-2 ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-1582-ТП-1657 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х550 м., точную протяженность, тип трасс определить проектом. 5. Проверка выполнения ТУ заявителем. 6. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-51 на секции ф.51 установить ТТ с номинальным первичным током по расчету. | 2016-08-01 |  |  | 365 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1440-ЗПЭ-ПР | 2016-11-30 |  | 461612.72 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | Стадион "Чайка" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 |  | 0
2014 | 898 | Управление строительной политики | 394006, Кольцовская ул., 45 | Краснознаменная ул., 101 | Стадион "Чайка" | ЮЛ | (473)277-82-61 | 195 | 0.195 | 2 | 0.4 | РУ-0,4 кВ | ТП-проект (1сш) | пс-16 | ф51 | РП-51 (2сш) | РУ-0,4 кВ | ТП-проект (2сш) | пс-16 | ф23 | РП-51 (1сш) | 2258 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 677 | 2016-09-20 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу Заявка в МРСК не требуется | 11427166.37 | 11.4272 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 250/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. до ТП-77 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2., где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону ТП-292, а вторую КЛ-10 кВ соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-292 орентировочной протяженностью L=2х750 м. и с секции Т-2 ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-1582-ТП-1657 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х550 м., точную протяженность, тип трасс определить проектом. 5. Проверка выполнения ТУ заявителем. 6. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-51 на секции ф.51 установить ТТ с номинальным первичным током по расчету. | 2016-08-01 |  |  | 365 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1440-ЗПЭ-ПР | 2016-11-30 |  | 461612.72 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | Стадион "Чайка" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 |  | 0
2014 | 898 | Управление строительной политики | 394006, Кольцовская ул., 45 | Краснознаменная ул., 101 | Стадион "Чайка" | ЮЛ | (473)277-82-61 | 195 | 0.195 | 2 | 0.4 | РУ-0,4 кВ | ТП-проект (1сш) | пс-16 | ф51 | РП-51 (2сш) | РУ-0,4 кВ | ТП-проект (2сш) | пс-16 | ф23 | РП-51 (1сш) | 2258 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 677 | 2016-09-20 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу Заявка в МРСК не требуется | 11427166.37 | 11.4272 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 250/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. до ТП-77 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2., где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону ТП-292, а вторую КЛ-10 кВ соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-292 орентировочной протяженностью L=2х750 м. и с секции Т-2 ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-1582-ТП-1657 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х550 м., точную протяженность, тип трасс определить проектом. 5. Проверка выполнения ТУ заявителем. 6. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-51 на секции ф.51 установить ТТ с номинальным первичным током по расчету. | 2016-08-01 |  |  | 365 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1440-ЗПЭ-ПР | 2016-11-30 |  | 461612.72 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | Стадион "Чайка" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 |  | 0
2014 | 898 | Управление строительной политики | 394006, Кольцовская ул., 45 | Краснознаменная ул., 101 | Стадион "Чайка" | ЮЛ | (473)277-82-61 | 195 | 0.195 | 2 | 0.4 | РУ-0,4 кВ | ТП-проект (1сш) | пс-16 | ф51 | РП-51 (2сш) | РУ-0,4 кВ | ТП-проект (2сш) | пс-16 | ф23 | РП-51 (1сш) | 2258 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 677 | 2016-09-20 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу Заявка в МРСК не требуется | 11427166.37 | 11.4272 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ (ТМГ) 250/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания с секции Т-1 ТП-проект. до ТП-77 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2., где одну КЛ-10 кВ завести в ячейку в сторону ТП-292, а вторую КЛ-10 кВ соединить с КЛ-6 кВ в сторону ТП-292 орентировочной протяженностью L=2х750 м. и с секции Т-2 ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ ТП-1582-ТП-1657 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х550 м., точную протяженность, тип трасс определить проектом. 5. Проверка выполнения ТУ заявителем. 6. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-51 на секции ф.51 установить ТТ с номинальным первичным током по расчету. | 2016-08-01 |  |  | 365 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1440-ЗПЭ-ПР | 2016-11-30 |  | 461612.72 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | реконструкция /РП-51 в части замены ТТ. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | Стадион "Чайка" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объекта проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сечением по расчету. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | реконструкция | РП-51 | 0
2018 | 920 | ООО Финансовая компания "Аксиома" | 394018, ул.Пушкинская, 4а | Краснознаменная ул., 57 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры | ЮЛ | 8(980)539-39-73, 2355283 | 2500 | 2.5 | 2 | 6 | РУ-6 кВ | ТП-345 (2сш) | ПС-45 | ф9 | РП-42 (2сш) | РУ-6 кВ | ТП-159 (1сш) | ПС-16 | ф61 | РП-42 (1сш) | 2262 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с двумя четырмя трансформаторами 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в, тип тр-в определить проектом. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-345 с секции в строну ТП-159 и ТП-3 и от РУ-6 кВ ТП-159 с секции в сторону РП-42 ПС-16 фид.№61 до разных секций ТП-проект. проложить по одной КЛ-10 кВ, точную протяженность, сечение и тип трасс определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, протяженность, количество, сечение и тип кабелей определить проектом. 7. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 8. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 9. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 10. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности данного объекта. | 672 | 2016-08-17 | действующий |  | Выполнение технических условий | после заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму Служебная на внесение реконструкции в инвестпрограмму 2017-18 г от 12.09.16 | 2250850 | 2.2508 | 900340 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Проверка выполнения заявителем ТУ. 3. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-345 на секции в строну ТП-159 и ТП-3 и в РУ-6 кВ ТП-159 на секции в сторону РП-42 ПС-16 фид.№61 установить по одной в/в ячейке с вакуум. выкл. 2. Взамен 2КЛ-6 кВ РП-42-ТП-159 (в сторону ПС-16 фид.№61 и в сторону ПС-45 фид.№9) проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3x240 мм\n2, тип кабелей определить проектом. 3. Взамен КЛ-6 кВ ТП-159-ТП-345 проложить КЛ-10 кВ сеч. 3x240 мм\n2, тип кабелей определить проектом. | 2016-08-05 |  |  | 731 | [23 empty] | реконструкция /ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-345 в части установки одной вв ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с двумя четырмя трансформаторами 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в, тип тр-в определить проектом. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-345 с секции в строну ТП-159 и ТП-3 и от РУ-6 кВ ТП-159 с секции в сторону РП-42 ПС-16 фид.№61 до разных секций ТП-проект. проложить по одной КЛ-10 кВ, точную протяженность, сечение и тип трасс определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, протяженность, количество, сечение и тип кабелей определить проектом. 7. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 8. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 9. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 10. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности данного объекта. | реконструкция | ТП-345 | 0
2018 | 920 | ООО Финансовая компания "Аксиома" | 394018, ул.Пушкинская, 4а | Краснознаменная ул., 57 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры | ЮЛ | 8(980)539-39-73, 2355283 | 2500 | 2.5 | 2 | 6 | РУ-6 кВ | ТП-345 (2сш) | ПС-45 | ф9 | РП-42 (2сш) | РУ-6 кВ | ТП-159 (1сш) | ПС-16 | ф61 | РП-42 (1сш) | 2262 | 2016-08-11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с двумя четырмя трансформаторами 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в, тип тр-в определить проектом. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-345 с секции в строну ТП-159 и ТП-3 и от РУ-6 кВ ТП-159 с секции в сторону РП-42 ПС-16 фид.№61 до разных секций ТП-проект. проложить по одной КЛ-10 кВ, точную протяженность, сечение и тип трасс определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, протяженность, количество, сечение и тип кабелей определить проектом. 7. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 8. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 9. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 10. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности данного объекта. | 672 | 2016-08-17 | действующий |  | Выполнение технических условий | после заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму Служебная на внесение реконструкции в инвестпрограмму 2017-18 г от 12.09.16 | 2250850 | 2.2508 | 900340 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Проверка выполнения заявителем ТУ. 3. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В РУ-6 кВ ТП-345 на секции в строну ТП-159 и ТП-3 и в РУ-6 кВ ТП-159 на секции в сторону РП-42 ПС-16 фид.№61 установить по одной в/в ячейке с вакуум. выкл. 2. Взамен 2КЛ-6 кВ РП-42-ТП-159 (в сторону ПС-16 фид.№61 и в сторону ПС-45 фид.№9) проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3x240 мм\n2, тип кабелей определить проектом. 3. Взамен КЛ-6 кВ ТП-159-ТП-345 проложить КЛ-10 кВ сеч. 3x240 мм\n2, тип кабелей определить проектом. | 2016-08-05 |  |  | 731 | [23 empty] | реконструкция /ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-159 в части установки одной вв ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать секционированную ТП с двумя четырмя трансформаторами 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в, тип тр-в определить проектом. 3. На разных секциях РУ-6 кВ ТП-проект. предусмотреть установку в/в приборов учета эл. энергии. 4. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-345 с секции в строну ТП-159 и ТП-3 и от РУ-6 кВ ТП-159 с секции в сторону РП-42 ПС-16 фид.№61 до разных секций ТП-проект. проложить по одной КЛ-10 кВ, точную протяженность, сечение и тип трасс определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, протяженность, количество, сечение и тип кабелей определить проектом. 7. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 8. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 9. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 10. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности данного объекта. | реконструкция | ТП-159 | 0
2130 | 914 | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 394036, 25 Октября ул., 45 | Ломоносова ул., 84 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями | ЮЛ | 8(919)243-71-39 | 1300 | 1.3 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | ТП-560 (1сш) | ПС-9 | ф21 | РП-12 (1сш) | КЛ-6 кВ | КТП-1154 (1сш) | ПС-9 | ф12 | РП-12 (2сш) | 2446 | 2016-09-05 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ ТП-проект. в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-560 и ТП-1154 проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, количество, сечение, протяженность и тип кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 8. Мероприятия выполнить согласно поэтапного ввода мощностей: 1\nй этап - 550 кВт категория надежности электроснабжения - II, 2\nй этап - 750 кВт категория надежности электроснабжения - II. | 727 | 2016-10-28 | действующий |  | Выполнение технических условий | после заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму | 8325744.31 | 8.3257 | 1332574.43 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-1154 и от существующей резервной в/в ячейки в РУ-6 кВ ТП-560 на секции в сторону ТП-360 до границы земельного участка проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2, орентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u5\u6\u0=1000 м, L\uо\uт\u \uК\uТ\uП\u-\u1\u1\u5\u4=600 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: Первый этап реконструкции: 1. В РУ-6 кВ ТП-560 на секции в сторону ТП-360 установить ВН (ВНА). 2. Взамен КТП-1154 построить и смонтировать КТП или БКТП с четырьмя линйными в/в ячейками и с одним тр-м 250/6/0,4 кВА. 3. Перевести все ВЛ 0,4 кВ, КЛ-1 и 6 кВ во вновь смонтированную КТП (БКТП). 3. Взамен КЛ-6 кВ РП-12-ТП-231 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3x240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. 4. Взамен КЛ-6 кВ ТП-231-КТП-1154 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. Второй этап реконструкции: Взамен КЛ-6 кВ РП-12-ТП-560 и КЛ-6 кВ ТП-560-ТП-360 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. | 2016-08-04 | 2016-08-11 | 2016-09-05 | 1460 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1673-ЗПЭ-ПР | 2017-01-09 |  | 306791.81 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ ТП-проект. в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-560 и ТП-1154 проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, количество, сечение, протяженность и тип кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 8. Мероприятия выполнить согласно поэтапного ввода мощностей: 1\nй этап - 550 кВт категория надежности электроснабжения - II, 2\nй этап - 750 кВт категория надежности электроснабжения - II. | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 |  | 0
2130 | 914 | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 394036, 25 Октября ул., 45 | Ломоносова ул., 84 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями | ЮЛ | 8(919)243-71-39 | 1300 | 1.3 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | ТП-560 (1сш) | ПС-9 | ф21 | РП-12 (1сш) | КЛ-6 кВ | КТП-1154 (1сш) | ПС-9 | ф12 | РП-12 (2сш) | 2446 | 2016-09-05 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ ТП-проект. в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-560 и ТП-1154 проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, количество, сечение, протяженность и тип кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 8. Мероприятия выполнить согласно поэтапного ввода мощностей: 1\nй этап - 550 кВт категория надежности электроснабжения - II, 2\nй этап - 750 кВт категория надежности электроснабжения - II. | 727 | 2016-10-28 | действующий |  | Выполнение технических условий | после заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму | 8325744.31 | 8.3257 | 1332574.43 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-1154 и от существующей резервной в/в ячейки в РУ-6 кВ ТП-560 на секции в сторону ТП-360 до границы земельного участка проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2, орентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u5\u6\u0=1000 м, L\uо\uт\u \uК\uТ\uП\u-\u1\u1\u5\u4=600 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: Первый этап реконструкции: 1. В РУ-6 кВ ТП-560 на секции в сторону ТП-360 установить ВН (ВНА). 2. Взамен КТП-1154 построить и смонтировать КТП или БКТП с четырьмя линйными в/в ячейками и с одним тр-м 250/6/0,4 кВА. 3. Перевести все ВЛ 0,4 кВ, КЛ-1 и 6 кВ во вновь смонтированную КТП (БКТП). 3. Взамен КЛ-6 кВ РП-12-ТП-231 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3x240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. 4. Взамен КЛ-6 кВ ТП-231-КТП-1154 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. Второй этап реконструкции: Взамен КЛ-6 кВ РП-12-ТП-560 и КЛ-6 кВ ТП-560-ТП-360 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. | 2016-08-04 | 2016-08-11 | 2016-09-05 | 1460 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1673-ЗПЭ-ПР | 2017-01-09 |  | 306791.81 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. | по договору Т.П. № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. № от 00.01.1900 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ ТП-проект. в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-560 и ТП-1154 проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, количество, сечение, протяженность и тип кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 8. Мероприятия выполнить согласно поэтапного ввода мощностей: 1\nй этап - 550 кВт категория надежности электроснабжения - II, 2\nй этап - 750 кВт категория надежности электроснабжения - II. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. № от 00.01.1900 |  | 0
2130 | 914 | ООО "ТЕРРАИНВЕСТ" | 394036, 25 Октября ул., 45 | Ломоносова ул., 84 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями | ЮЛ | 8(919)243-71-39 | 1300 | 1.3 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | ТП-560 (1сш) | ПС-9 | ф21 | РП-12 (1сш) | КЛ-6 кВ | КТП-1154 (1сш) | ПС-9 | ф12 | РП-12 (2сш) | 2446 | 2016-09-05 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ ТП-проект. в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-560 и ТП-1154 проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, количество, сечение, протяженность и тип кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 8. Мероприятия выполнить согласно поэтапного ввода мощностей: 1\nй этап - 550 кВт категория надежности электроснабжения - II, 2\nй этап - 750 кВт категория надежности электроснабжения - II. | 727 | 2016-10-28 | действующий |  | Выполнение технических условий | после заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму | 8325744.31 | 8.3257 | 1332574.43 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания от РУ-6 кВ ТП-1154 и от существующей резервной в/в ячейки в РУ-6 кВ ТП-560 на секции в сторону ТП-360 до границы земельного участка проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2, орентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u5\u6\u0=1000 м, L\uо\uт\u \uК\uТ\uП\u-\u1\u1\u5\u4=600 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: Первый этап реконструкции: 1. В РУ-6 кВ ТП-560 на секции в сторону ТП-360 установить ВН (ВНА). 2. Взамен КТП-1154 построить и смонтировать КТП или БКТП с четырьмя линйными в/в ячейками и с одним тр-м 250/6/0,4 кВА. 3. Перевести все ВЛ 0,4 кВ, КЛ-1 и 6 кВ во вновь смонтированную КТП (БКТП). 3. Взамен КЛ-6 кВ РП-12-ТП-231 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3x240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. 4. Взамен КЛ-6 кВ ТП-231-КТП-1154 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. Второй этап реконструкции: Взамен КЛ-6 кВ РП-12-ТП-560 и КЛ-6 кВ ТП-560-ТП-360 проложить КЛ-6 кВ сеч. 3х240 мм\n2, точную протяженность, тип трассы определить проектом. | 2016-08-04 | 2016-08-11 | 2016-09-05 | 1460 | [7 empty] | ООО "Энерго+Альянс" | 1673-ЗПЭ-ПР | 2017-01-09 |  | 306791.81 | 0 |  | в работе | ООО "Энерго+Альянс" | [7 empty] | реконструкция /ТП-560 в части установки одной камеры КСО. | по договору Т.П. № | от | реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П. № от 00.01.1900 | многоквартирные жилые дома со встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1600/6/0,4 кВ с установкой вакуум. выкл. в сторону тр-в и установкой на разных секциях в РУ-6 кВ ТП-проект. в/в приборов учета эл. энергии. 3. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ с разных секций РУ-6 кВ ТП-проект. до места соединения с 2КЛ-10 кВ в сторону ТП-560 и ТП-1154 проложить по одной КЛ-10 кВ сеч. 3х185 мм\n2. 4. С разных секций РУ-0,4 кВ до ВРУ объектов проложить КЛ-1 кВ, количество, сечение, протяженность и тип кабелей определить проектом. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 7. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,4. 8. Мероприятия выполнить согласно поэтапного ввода мощностей: 1\nй этап - 550 кВт категория надежности электроснабжения - II, 2\nй этап - 750 кВт категория надежности электроснабжения - II. | реконструкция | ТП-560 | 0
2254 | 782 | ООО "ГлавСтрой" | 394030, Плехановская ул., 58 оф 1 | Московский просп., 48/а | многоквартирный жилой дом | ЮЛ | 8(919)243-71-39 | 1500 | 1.5 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект | пс-коминтерн. | проект | РП-проект | КЛ-1 кВ | ТП-проект | пс-коминтерн. | проект | РП-проект | 2658 | 2015-09-02 | Мероприятия по технологическому присоединению выполнить в два этапа: Первый этап: ввод максимальной мощности в размере 821,2 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.1 - 170,7 кВт, поз.2 - 251, кВт, поз.3 - 191,9 кВт, поз.4 - 183 кВт, парковка - 24,5 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Второй этап: ввод максимальной мощности в размере 678,8 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.6 - 214,6 кВт, поз.7 - 224,3 кВт, поз.8 - 239,9 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.6 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Условия для первого - второго этапов: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 682 | 2015-11-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | Инвест. программа 2015 г. прокладка 2 КЛ от ПС-коминтерн. РП-проект. (взамен ТП-571) Инвест. программа 2016 г. установка РП-проект. (взамен ТП-571) | 22492853.33 | 22.4929 | 22492853.33 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с четырьмя тр-ми 6/0,4 кВ, мощностью 1000 кВА каждый и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания с разных секций РП-взамен ТП-571 (инвестпрограмма 2016 г.) до ТП-проект. проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв. мм., ориентировочной протяженностью L=2х1100 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. Первым этапом с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены объекта первой очереди строительства проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u2\u-\u2\u5\u1\u,\u1\u \uк\uВ\uт\u)=4х120 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u1\u-\u1\u7\u0\u,\u7\u \uк\uВ\uт\u)=2х70 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u3\u-\u1\u9\u1\u,\u9\u \uк\uВ\uт\u)=2х50 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u4\u-\u1\u8\u3\u \uк\uВ\uт\u)= 4х90 м., L\u(\uВ\uР\uУ\u \uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uи\u-\u2\u4\u,\u5\u \uк\uВ\uт\u)= 2х35 м. 6. Вторым этапом с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены объекта второй очереди строительства проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u6\u-\u2\u1\u4\u,\u6\u \uк\uВ\uт\u)=4х87,5 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u7\u-\u2\u2\u4\u,\u3\u \uк\uВ\uт\u)=2х110 м., L\u(\uВ\uР\uУ\u \uп\uо\uз\u.\u8\u-\u2\u3\u9\u,\u9\u \uк\uВ\uт\u)=4х130 м. 7. Точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ первого и второго этапов определить проектом. 8. Проверка выполнения ТУ заявителем. 9. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-571 построить и смонтировать РТП с двумя тр-ми 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВА каждый и вакуум. выкл. и в/в приборами учета эл. энергии в РУ-6 кВ на разных секциях. 2. Перевести все КЛ-6 кВ и КЛ-1 кВ во вновь построенный РП, где КЛ-6 кВ в сторону ТП-636, ТП-218, ТП-632 и ТП-769 завести попарно (пауком) в две в/в ячейки на одной секции: КЛ-6 кВ в сторону ТП-636 с КЛ-6 кВ в сторону ТП-218 и КЛ-6 кВ в сторону ТП-632 с КЛ-6 кВ в сторону ТП-769. 3. Для в/в проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2 от ПС-Коминтерна до разных секций РУ-6 кВ РП-проект. | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-27 | 1460 | [7 empty] | ООО "РегионЭнергоСтрой | 0258-ЗПЭ-ПР | 2016-06-15 |  | 697061.75 | 0 |  | в работе | ООО "РегионЭнергоСтрой | [7 empty] | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | многоквартирный жилой дом | Мероприятия по технологическому присоединению выполнить в два этапа: Первый этап: ввод максимальной мощности в размере 821,2 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.1 - 170,7 кВт, поз.2 - 251, кВт, поз.3 - 191,9 кВт, поз.4 - 183 кВт, парковка - 24,5 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Второй этап: ввод максимальной мощности в размере 678,8 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.6 - 214,6 кВт, поз.7 - 224,3 кВт, поз.8 - 239,9 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.6 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Условия для первого - второго этапов: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 |  | 0
2254 | 782 | ООО "ГлавСтрой" | 394030, Плехановская ул., 58 оф 1 | Московский просп., 48/а | многоквартирный жилой дом | ЮЛ | 8(919)243-71-39 | 1500 | 1.5 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект | пс-коминтерн. | проект | РП-проект | КЛ-1 кВ | ТП-проект | пс-коминтерн. | проект | РП-проект | 2658 | 2015-09-02 | Мероприятия по технологическому присоединению выполнить в два этапа: Первый этап: ввод максимальной мощности в размере 821,2 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.1 - 170,7 кВт, поз.2 - 251, кВт, поз.3 - 191,9 кВт, поз.4 - 183 кВт, парковка - 24,5 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Второй этап: ввод максимальной мощности в размере 678,8 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.6 - 214,6 кВт, поз.7 - 224,3 кВт, поз.8 - 239,9 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.6 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Условия для первого - второго этапов: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 682 | 2015-11-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | Инвест. программа 2015 г. прокладка 2 КЛ от ПС-коминтерн. РП-проект. (взамен ТП-571) Инвест. программа 2016 г. установка РП-проект. (взамен ТП-571) | 22492853.33 | 22.4929 | 22492853.33 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с четырьмя тр-ми 6/0,4 кВ, мощностью 1000 кВА каждый и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания с разных секций РП-взамен ТП-571 (инвестпрограмма 2016 г.) до ТП-проект. проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв. мм., ориентировочной протяженностью L=2х1100 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. Первым этапом с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены объекта первой очереди строительства проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u2\u-\u2\u5\u1\u,\u1\u \uк\uВ\uт\u)=4х120 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u1\u-\u1\u7\u0\u,\u7\u \uк\uВ\uт\u)=2х70 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u3\u-\u1\u9\u1\u,\u9\u \uк\uВ\uт\u)=2х50 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u4\u-\u1\u8\u3\u \uк\uВ\uт\u)= 4х90 м., L\u(\uВ\uР\uУ\u \uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uи\u-\u2\u4\u,\u5\u \uк\uВ\uт\u)= 2х35 м. 6. Вторым этапом с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены объекта второй очереди строительства проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u6\u-\u2\u1\u4\u,\u6\u \uк\uВ\uт\u)=4х87,5 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u7\u-\u2\u2\u4\u,\u3\u \uк\uВ\uт\u)=2х110 м., L\u(\uВ\uР\uУ\u \uп\uо\uз\u.\u8\u-\u2\u3\u9\u,\u9\u \uк\uВ\uт\u)=4х130 м. 7. Точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ первого и второго этапов определить проектом. 8. Проверка выполнения ТУ заявителем. 9. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-571 построить и смонтировать РТП с двумя тр-ми 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВА каждый и вакуум. выкл. и в/в приборами учета эл. энергии в РУ-6 кВ на разных секциях. 2. Перевести все КЛ-6 кВ и КЛ-1 кВ во вновь построенный РП, где КЛ-6 кВ в сторону ТП-636, ТП-218, ТП-632 и ТП-769 завести попарно (пауком) в две в/в ячейки на одной секции: КЛ-6 кВ в сторону ТП-636 с КЛ-6 кВ в сторону ТП-218 и КЛ-6 кВ в сторону ТП-632 с КЛ-6 кВ в сторону ТП-769. 3. Для в/в проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2 от ПС-Коминтерна до разных секций РУ-6 кВ РП-проект. | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-27 | 1460 | [7 empty] | ООО "РегионЭнергоСтрой | 0258-ЗПЭ-ПР | 2016-06-15 |  | 697061.75 | 0 |  | в работе | ООО "РегионЭнергоСтрой | [7 empty] | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | многоквартирный жилой дом | Мероприятия по технологическому присоединению выполнить в два этапа: Первый этап: ввод максимальной мощности в размере 821,2 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.1 - 170,7 кВт, поз.2 - 251, кВт, поз.3 - 191,9 кВт, поз.4 - 183 кВт, парковка - 24,5 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Второй этап: ввод максимальной мощности в размере 678,8 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.6 - 214,6 кВт, поз.7 - 224,3 кВт, поз.8 - 239,9 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.6 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Условия для первого - второго этапов: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 |  | 0
2254 | 782 | ООО "ГлавСтрой" | 394030, Плехановская ул., 58 оф 1 | Московский просп., 48/а | многоквартирный жилой дом | ЮЛ | 8(919)243-71-39 | 1500 | 1.5 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект | пс-коминтерн. | проект | РП-проект | КЛ-1 кВ | ТП-проект | пс-коминтерн. | проект | РП-проект | 2658 | 2015-09-02 | Мероприятия по технологическому присоединению выполнить в два этапа: Первый этап: ввод максимальной мощности в размере 821,2 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.1 - 170,7 кВт, поз.2 - 251, кВт, поз.3 - 191,9 кВт, поз.4 - 183 кВт, парковка - 24,5 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Второй этап: ввод максимальной мощности в размере 678,8 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.6 - 214,6 кВт, поз.7 - 224,3 кВт, поз.8 - 239,9 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.6 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Условия для первого - второго этапов: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 682 | 2015-11-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | Инвест. программа 2015 г. прокладка 2 КЛ от ПС-коминтерн. РП-проект. (взамен ТП-571) Инвест. программа 2016 г. установка РП-проект. (взамен ТП-571) | 22492853.33 | 22.4929 | 22492853.33 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с четырьмя тр-ми 6/0,4 кВ, мощностью 1000 кВА каждый и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания с разных секций РП-взамен ТП-571 (инвестпрограмма 2016 г.) до ТП-проект. проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв. мм., ориентировочной протяженностью L=2х1100 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. Первым этапом с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены объекта первой очереди строительства проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u2\u-\u2\u5\u1\u,\u1\u \uк\uВ\uт\u)=4х120 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u1\u-\u1\u7\u0\u,\u7\u \uк\uВ\uт\u)=2х70 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u3\u-\u1\u9\u1\u,\u9\u \uк\uВ\uт\u)=2х50 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u4\u-\u1\u8\u3\u \uк\uВ\uт\u)= 4х90 м., L\u(\uВ\uР\uУ\u \uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uи\u-\u2\u4\u,\u5\u \uк\uВ\uт\u)= 2х35 м. 6. Вторым этапом с разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены объекта второй очереди строительства проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u6\u-\u2\u1\u4\u,\u6\u \uк\uВ\uт\u)=4х87,5 м., L\u(\uВ\uР\uУ\uп\uо\uз\u.\u7\u-\u2\u2\u4\u,\u3\u \uк\uВ\uт\u)=2х110 м., L\u(\uВ\uР\uУ\u \uп\uо\uз\u.\u8\u-\u2\u3\u9\u,\u9\u \uк\uВ\uт\u)=4х130 м. 7. Точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ первого и второго этапов определить проектом. 8. Проверка выполнения ТУ заявителем. 9. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-571 построить и смонтировать РТП с двумя тр-ми 6/0,4 кВ, мощностью 400 кВА каждый и вакуум. выкл. и в/в приборами учета эл. энергии в РУ-6 кВ на разных секциях. 2. Перевести все КЛ-6 кВ и КЛ-1 кВ во вновь построенный РП, где КЛ-6 кВ в сторону ТП-636, ТП-218, ТП-632 и ТП-769 завести попарно (пауком) в две в/в ячейки на одной секции: КЛ-6 кВ в сторону ТП-636 с КЛ-6 кВ в сторону ТП-218 и КЛ-6 кВ в сторону ТП-632 с КЛ-6 кВ в сторону ТП-769. 3. Для в/в проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2 от ПС-Коминтерна до разных секций РУ-6 кВ РП-проект. | 2015-07-20 | 2015-07-23 | 2015-08-27 | 1460 | [7 empty] | ООО "РегионЭнергоСтрой | 0258-ЗПЭ-ПР | 2016-06-15 |  | 697061.75 | 0 |  | в работе | ООО "РегионЭнергоСтрой | [7 empty] | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | многоквартирный жилой дом | Мероприятия по технологическому присоединению выполнить в два этапа: Первый этап: ввод максимальной мощности в размере 821,2 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.1 - 170,7 кВт, поз.2 - 251, кВт, поз.3 - 191,9 кВт, поз.4 - 183 кВт, парковка - 24,5 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Второй этап: ввод максимальной мощности в размере 678,8 кВт по категории надежности электроснабжения - II (поз.6 - 214,6 кВт, поз.7 - 224,3 кВт, поз.8 - 239,9 кВт). С учетом п.10.2 и п.10.6 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. Условия для первого - второго этапов: 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего нормативное значение tg \p, определить проектом. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Установить в ВРУ объектов вводные защитные коммутационные аппараты с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 |  | 0
2274 | 900 | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 190098,г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар,д.17,лит. А | Новосибирская ул., 5/б | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ЮЛ |  | 325.8 | 0.3258 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1291 (1сш) | ТП41 РУ-6 КВ | ф11 | ТП-1291 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-1291 (2сш) | ТП41 РУ-6 КВ | ф20 | ТП-1291 (2сш) | 2684 | 2016-10-14 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1291. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 783 | 2016-12-12 | действующий |  | Выполнение технических условий | по указанным фидерам присутствует запас мощности (акты подписаны по пропускной способности КЛ) После заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму!!!!!!!!!!! ф11 и ф20 с разных секций ТП-41 СК (вторая категория) | 9672522.56 | 9.6725 | 5803513.54 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-1291 до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-325,8 кВт проложить 6КЛ-1 кВ (по три с каждой секции), ориентировочной протяженностью L=6x650 м и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2., точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-1291 взамен Т-1 и Т-2 установить трансформаторы типа ТМ(ТМГ) 630/6/0,4 кВА. 2. На разных секциях РУ-0,4 кВ ТП-1291 установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70, или провести реконструкцию с установкой необходимого количества панелей ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами. | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 365 | [23 empty] | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1291. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 |  | 0
2274 | 900 | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 190098,г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар,д.17,лит. А | Новосибирская ул., 5/б | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ЮЛ |  | 325.8 | 0.3258 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1291 (1сш) | ТП41 РУ-6 КВ | ф11 | ТП-1291 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-1291 (2сш) | ТП41 РУ-6 КВ | ф20 | ТП-1291 (2сш) | 2684 | 2016-10-14 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1291. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 783 | 2016-12-12 | действующий |  | Выполнение технических условий | по указанным фидерам присутствует запас мощности (акты подписаны по пропускной способности КЛ) После заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму!!!!!!!!!!! ф11 и ф20 с разных секций ТП-41 СК (вторая категория) | 9672522.56 | 9.6725 | 5803513.54 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-1291 до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-325,8 кВт проложить 6КЛ-1 кВ (по три с каждой секции), ориентировочной протяженностью L=6x650 м и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2., точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-1291 взамен Т-1 и Т-2 установить трансформаторы типа ТМ(ТМГ) 630/6/0,4 кВА. 2. На разных секциях РУ-0,4 кВ ТП-1291 установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70, или провести реконструкцию с установкой необходимого количества панелей ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами. | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 365 | [23 empty] | реконструкция /ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1291. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | реконструкция | ТП-1291 | 0
2274 | 900 | ООО "Газпром Инвестгазификация" | 190098,г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар,д.17,лит. А | Новосибирская ул., 5/б | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | ЮЛ |  | 325.8 | 0.3258 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1291 (1сш) | ТП41 РУ-6 КВ | ф11 | ТП-1291 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-1291 (2сш) | ТП41 РУ-6 КВ | ф20 | ТП-1291 (2сш) | 2684 | 2016-10-14 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1291. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 783 | 2016-12-12 | действующий |  | Выполнение технических условий | по указанным фидерам присутствует запас мощности (акты подписаны по пропускной способности КЛ) После заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму!!!!!!!!!!! ф11 и ф20 с разных секций ТП-41 СК (вторая категория) | 9672522.56 | 9.6725 | 5803513.54 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-1291 до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-325,8 кВт проложить 6КЛ-1 кВ (по три с каждой секции), ориентировочной протяженностью L=6x650 м и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2., точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-1291 взамен Т-1 и Т-2 установить трансформаторы типа ТМ(ТМГ) 630/6/0,4 кВА. 2. На разных секциях РУ-0,4 кВ ТП-1291 установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70, или провести реконструкцию с установкой необходимого количества панелей ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами. | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 2016-10-04 | 365 | [23 empty] | реконструкция /ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1291. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | реконструкция | ТП-1291 | 0
2318 | 1131 | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | Калачеевская ул. | Старых Большевиков ул., 54/а | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ЮЛ |  | 570.41 | 0.57041 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-27 | ф805 | РП-29 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-27 | ф19 | РП-29 (2сш) | 2744 | 2016-10-19 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 789 | 2016-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть резерв мощности, заявка не требуется | 37006134.99 | 37.0061 | 22203680.98 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания от существующих резервных в/в ячеек в РУ-6 кВ РП-29 на секции в строну ф.805 и в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в строну РП-29 ф.19 до разных секций ТП-проект. проложить но одной KЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2., ориентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uР\uП\u-\u2\u9=2600 м. и L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u9\u9\u6=2700 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-570,41 кВт. проложить 10КЛ-1 кВ, ориентировочной протяженностью L=10x350 м. и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2, точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В существующей в РУ-6 кВ РП-29 на секции в сторону ф.805 резервной в/в ячейке установить вакуум. выкл. 2. В существующей в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в сторону РП-29 ф.19 резервной в/в ячейке установить ВН(ВНА). | 2016-10-18 |  |  | 365 | [7 empty] | ОО "РегионЭнергоСтрой" | 1668-ЗПЭ-ПР | 2016-12-28 |  | 1376460.38 | 0 |  | в работе | ОО "РегионЭнергоСтрой" | [7 empty] | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 |  | 0
2318 | 1131 | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | Калачеевская ул. | Старых Большевиков ул., 54/а | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ЮЛ |  | 570.41 | 0.57041 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-27 | ф805 | РП-29 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-27 | ф19 | РП-29 (2сш) | 2744 | 2016-10-19 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 789 | 2016-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть резерв мощности, заявка не требуется | 37006134.99 | 37.0061 | 22203680.98 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания от существующих резервных в/в ячеек в РУ-6 кВ РП-29 на секции в строну ф.805 и в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в строну РП-29 ф.19 до разных секций ТП-проект. проложить но одной KЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2., ориентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uР\uП\u-\u2\u9=2600 м. и L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u9\u9\u6=2700 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-570,41 кВт. проложить 10КЛ-1 кВ, ориентировочной протяженностью L=10x350 м. и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2, точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В существующей в РУ-6 кВ РП-29 на секции в сторону ф.805 резервной в/в ячейке установить вакуум. выкл. 2. В существующей в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в сторону РП-29 ф.19 резервной в/в ячейке установить ВН(ВНА). | 2016-10-18 |  |  | 365 | [7 empty] | ОО "РегионЭнергоСтрой" | 1668-ЗПЭ-ПР | 2016-12-28 |  | 1376460.38 | 0 |  | в работе | ОО "РегионЭнергоСтрой" | [7 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 |  | 0
2318 | 1131 | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | Калачеевская ул. | Старых Большевиков ул., 54/а | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ЮЛ |  | 570.41 | 0.57041 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-27 | ф805 | РП-29 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-27 | ф19 | РП-29 (2сш) | 2744 | 2016-10-19 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 789 | 2016-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть резерв мощности, заявка не требуется | 37006134.99 | 37.0061 | 22203680.98 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания от существующих резервных в/в ячеек в РУ-6 кВ РП-29 на секции в строну ф.805 и в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в строну РП-29 ф.19 до разных секций ТП-проект. проложить но одной KЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2., ориентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uР\uП\u-\u2\u9=2600 м. и L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u9\u9\u6=2700 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-570,41 кВт. проложить 10КЛ-1 кВ, ориентировочной протяженностью L=10x350 м. и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2, точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В существующей в РУ-6 кВ РП-29 на секции в сторону ф.805 резервной в/в ячейке установить вакуум. выкл. 2. В существующей в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в сторону РП-29 ф.19 резервной в/в ячейке установить ВН(ВНА). | 2016-10-18 |  |  | 365 | [7 empty] | ОО "РегионЭнергоСтрой" | 1668-ЗПЭ-ПР | 2016-12-28 |  | 1376460.38 | 0 |  | в работе | ОО "РегионЭнергоСтрой" | [7 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 |  | 0
2318 | 1131 | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | Калачеевская ул. | Старых Большевиков ул., 54/а | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ЮЛ |  | 570.41 | 0.57041 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-27 | ф805 | РП-29 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-27 | ф19 | РП-29 (2сш) | 2744 | 2016-10-19 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 789 | 2016-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть резерв мощности, заявка не требуется | 37006134.99 | 37.0061 | 22203680.98 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания от существующих резервных в/в ячеек в РУ-6 кВ РП-29 на секции в строну ф.805 и в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в строну РП-29 ф.19 до разных секций ТП-проект. проложить но одной KЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2., ориентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uР\uП\u-\u2\u9=2600 м. и L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u9\u9\u6=2700 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-570,41 кВт. проложить 10КЛ-1 кВ, ориентировочной протяженностью L=10x350 м. и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2, точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В существующей в РУ-6 кВ РП-29 на секции в сторону ф.805 резервной в/в ячейке установить вакуум. выкл. 2. В существующей в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в сторону РП-29 ф.19 резервной в/в ячейке установить ВН(ВНА). | 2016-10-18 |  |  | 365 | [7 empty] | ОО "РегионЭнергоСтрой" | 1668-ЗПЭ-ПР | 2016-12-28 |  | 1376460.38 | 0 |  | в работе | ОО "РегионЭнергоСтрой" | [7 empty] | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 |  | 0
2318 | 1131 | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | Калачеевская ул. | Старых Большевиков ул., 54/а | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ЮЛ |  | 570.41 | 0.57041 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-27 | ф805 | РП-29 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-27 | ф19 | РП-29 (2сш) | 2744 | 2016-10-19 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 789 | 2016-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть резерв мощности, заявка не требуется | 37006134.99 | 37.0061 | 22203680.98 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания от существующих резервных в/в ячеек в РУ-6 кВ РП-29 на секции в строну ф.805 и в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в строну РП-29 ф.19 до разных секций ТП-проект. проложить но одной KЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2., ориентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uР\uП\u-\u2\u9=2600 м. и L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u9\u9\u6=2700 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-570,41 кВт. проложить 10КЛ-1 кВ, ориентировочной протяженностью L=10x350 м. и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2, точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В существующей в РУ-6 кВ РП-29 на секции в сторону ф.805 резервной в/в ячейке установить вакуум. выкл. 2. В существующей в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в сторону РП-29 ф.19 резервной в/в ячейке установить ВН(ВНА). | 2016-10-18 |  |  | 365 | [7 empty] | ОО "РегионЭнергоСтрой" | 1668-ЗПЭ-ПР | 2016-12-28 |  | 1376460.38 | 0 |  | в работе | ОО "РегионЭнергоСтрой" | [7 empty] | реконструкция /РП-29 в части установки вакуум. выкл. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция РП-29 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | реконструкция | РП-29 | 0
2318 | 1131 | ФКП "Управление заказчика капитального строительства министра обороны РФ | Калачеевская ул. | Старых Большевиков ул., 54/а | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | ЮЛ |  | 570.41 | 0.57041 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-27 | ф805 | РП-29 (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-27 | ф19 | РП-29 (2сш) | 2744 | 2016-10-19 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | 789 | 2016-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | есть резерв мощности, заявка не требуется | 37006134.99 | 37.0061 | 22203680.98 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-ров. 4. Для в/в питания от существующих резервных в/в ячеек в РУ-6 кВ РП-29 на секции в строну ф.805 и в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в строну РП-29 ф.19 до разных секций ТП-проект. проложить но одной KЛ-10 кВ сеч. 3x185 мм\n2., ориентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uР\uП\u-\u2\u9=2600 м. и L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u9\u9\u6=2700 м., точную протяженность, тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до границы участка заявителя, из расчета 1ВРУ-570,41 кВт. проложить 10КЛ-1 кВ, ориентировочной протяженностью L=10x350 м. и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2, точную протяженность, тип, сечение и количество КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.cети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В существующей в РУ-6 кВ РП-29 на секции в сторону ф.805 резервной в/в ячейке установить вакуум. выкл. 2. В существующей в РУ-6 кВ ТП-996 на секции в сторону РП-29 ф.19 резервной в/в ячейке установить ВН(ВНА). | 2016-10-18 |  |  | 365 | [7 empty] | ОО "РегионЭнергоСтрой" | 1668-ЗПЭ-ПР | 2016-12-28 |  | 1376460.38 | 0 |  | в работе | ОО "РегионЭнергоСтрой" | [7 empty] | реконструкция /ТП-996 в части установки ВНА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-996 в части установки ВНА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест в военном городке №2 ВУНЦ ВВС "ВВА" | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1 кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивавшего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. 7. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами, которое запитать от общего ВРУ по двухлучевой схеме, тип и сечение питающей сети определить проектом. | реконструкция | ТП-996 | 0
2321 | 957 | ООО Компания "Новострой" | 394043, пер.Купянский, 11 оф.204 А | Ипподромная ул., 68/б | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ЮЛ | 2299036 | 350 | 0.35 | 3 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-20 | ф16 | РП-65 (2сш) | [5 empty] | 2750 | 2015-09-10 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 708 | 2015-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу с учетом ДТП на исполнении запас по ф.16 2489 кВт | 4876458.36 | 4.8765 | 2925875.01 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с тр-м ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ РП-65-ТП-1595 ф.16 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=2х630 м. точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=350 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=2х100 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-65 в в/в ячейке в сторону ТП-1595 ф.16 в взамен ВПМП-10 установить вакуум. выкл. | 2015-09-01 |  |  | 365 | [8 empty] | 1061-ЗПЭ-ПР |  | 2015-12-15 | 158881.47 | 0 |  | выполнен |  | 0953-ПЗ-СМР | 2016-10-31 |  | 1856425.75 |  |  | в работе | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 |  | 0
2321 | 957 | ООО Компания "Новострой" | 394043, пер.Купянский, 11 оф.204 А | Ипподромная ул., 68/б | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ЮЛ | 2299036 | 350 | 0.35 | 3 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-20 | ф16 | РП-65 (2сш) | [5 empty] | 2750 | 2015-09-10 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 708 | 2015-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу с учетом ДТП на исполнении запас по ф.16 2489 кВт | 4876458.36 | 4.8765 | 2925875.01 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с тр-м ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ РП-65-ТП-1595 ф.16 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=2х630 м. точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=350 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=2х100 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-65 в в/в ячейке в сторону ТП-1595 ф.16 в взамен ВПМП-10 установить вакуум. выкл. | 2015-09-01 |  |  | 365 | [8 empty] | 1061-ЗПЭ-ПР |  | 2015-12-15 | 158881.47 | 0 |  | выполнен |  | 0953-ПЗ-СМР | 2016-10-31 |  | 1856425.75 |  |  | в работе | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 |  | 0
2321 | 957 | ООО Компания "Новострой" | 394043, пер.Купянский, 11 оф.204 А | Ипподромная ул., 68/б | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ЮЛ | 2299036 | 350 | 0.35 | 3 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-20 | ф16 | РП-65 (2сш) | [5 empty] | 2750 | 2015-09-10 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 708 | 2015-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу с учетом ДТП на исполнении запас по ф.16 2489 кВт | 4876458.36 | 4.8765 | 2925875.01 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с тр-м ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ РП-65-ТП-1595 ф.16 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=2х630 м. точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=350 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=2х100 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-65 в в/в ячейке в сторону ТП-1595 ф.16 в взамен ВПМП-10 установить вакуум. выкл. | 2015-09-01 |  |  | 365 | [8 empty] | 1061-ЗПЭ-ПР |  | 2015-12-15 | 158881.47 | 0 |  | выполнен |  | 0953-ПЗ-СМР | 2016-10-31 |  | 1856425.75 |  |  | в работе | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 |  | 0
2321 | 957 | ООО Компания "Новострой" | 394043, пер.Купянский, 11 оф.204 А | Ипподромная ул., 68/б | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ЮЛ | 2299036 | 350 | 0.35 | 3 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-20 | ф16 | РП-65 (2сш) | [5 empty] | 2750 | 2015-09-10 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 708 | 2015-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу с учетом ДТП на исполнении запас по ф.16 2489 кВт | 4876458.36 | 4.8765 | 2925875.01 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с тр-м ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ РП-65-ТП-1595 ф.16 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=2х630 м. точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=350 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=2х100 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-65 в в/в ячейке в сторону ТП-1595 ф.16 в взамен ВПМП-10 установить вакуум. выкл. | 2015-09-01 |  |  | 365 | [8 empty] | 1061-ЗПЭ-ПР |  | 2015-12-15 | 158881.47 | 0 |  | выполнен |  | 0953-ПЗ-СМР | 2016-10-31 |  | 1856425.75 |  |  | в работе | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 |  | 0
2321 | 957 | ООО Компания "Новострой" | 394043, пер.Купянский, 11 оф.204 А | Ипподромная ул., 68/б | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | ЮЛ | 2299036 | 350 | 0.35 | 3 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. | пс-20 | ф16 | РП-65 (2сш) | [5 empty] | 2750 | 2015-09-10 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 708 | 2015-09-23 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу с учетом ДТП на исполнении запас по ф.16 2489 кВт | 4876458.36 | 4.8765 | 2925875.01 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с тр-м ТМ (ТМГ) 400/6/0,4 кВА. 4. Для в/в питания от ТП-проект. до места врезки в КЛ-6 кВ РП-65-ТП-1595 ф.16 проложить 2КЛ-10 кВ сеч. 3х120 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=2х630 м. точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. От РУ-0,4 кВ ТП-проект до границы участка заявителя из расчета ВРУ1=350 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L=2х100 м точную протяженность, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-65 в в/в ячейке в сторону ТП-1595 ф.16 в взамен ВПМП-10 установить вакуум. выкл. | 2015-09-01 |  |  | 365 | [8 empty] | 1061-ЗПЭ-ПР |  | 2015-12-15 | 158881.47 | 0 |  | выполнен |  | 0953-ПЗ-СМР | 2016-10-31 |  | 1856425.75 |  |  | в работе | реконструкция /РП-65 в части установки вакуум. выкл. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция РП-65 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельную линию 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | реконструкция | РП-65 | 0
2396 | 1062 | ООО "Союзкомплект" | ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП. Д.6/3 | Ленинский просп., 8/д | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ЮЛ | 249-66-62 | 233.3 | 0.2333 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1281 (2сш) | СК ТП-14 | ф4 | ТП-1281 (2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-1226 (2сш) | пс-ПАСАЖИР ТРАНС | ф26 | ТП-1226 (1сш) | 2856 | 2016-11-07 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1281 и ТП-1226. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 826 | 2016-11-09 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу Запас мощности по данным фидерам присутствует (акты подписаны по пропускной способности) после заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму | 3100085.73 | 3.1001 | 1240034.29 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. От РУ-0,4 кВ ТП-1281 (секция Т-2) и ТП-1226 (секция Т-2) до границы участка заявителя из расчета ВРУ=233,3 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u1\u2\u8\u1=2х400 м и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2, L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u1\u2\u2\u6=80 м и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2 точную протяженность, количество, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-1226 взамен Т-2 установить трансформатор типа ТМ(ТМГ) 630/6/0,4 кВА. 2. В РУ-0,4 кВ ТП-1281 на секции Т-2 и ТП-1226 на секции Т-2 установить дополнительные панели ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами. | 2016-09-21 | 2016-09-30 | 2016-11-07 | 365 | [23 empty] | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1281 и ТП-1226. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 |  | 0
2396 | 1062 | ООО "Союзкомплект" | ЛЕНИНСКИЙ ПРОСП. Д.6/3 | Ленинский просп., 8/д | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | ЮЛ | 249-66-62 | 233.3 | 0.2333 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-1281 (2сш) | СК ТП-14 | ф4 | ТП-1281 (2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-1226 (2сш) | пс-ПАСАЖИР ТРАНС | ф26 | ТП-1226 (1сш) | 2856 | 2016-11-07 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1281 и ТП-1226. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | 826 | 2016-11-09 | действующий |  | Выполнение технических условий | по тарифу Запас мощности по данным фидерам присутствует (акты подписаны по пропускной способности) после заключения ДТП реконструкцию включить в инвестпрограмму | 3100085.73 | 3.1001 | 1240034.29 | [7 empty] | 1. Подготовка технических условий. 2. Разработка проектной документации. 3. От РУ-0,4 кВ ТП-1281 (секция Т-2) и ТП-1226 (секция Т-2) до границы участка заявителя из расчета ВРУ=233,3 кВт проложить КЛ-1кВ ориентировочной протяженностью L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u1\u2\u8\u1=2х400 м и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2, L\uо\uт\u \uТ\uП\u-\u1\u2\u2\u6=80 м и ориентировочным сечением 4x240 мм\n2 точную протяженность, количество, тип и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения ТУ заявителем. 5. Мероприятия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к эл. сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-1226 взамен Т-2 установить трансформатор типа ТМ(ТМГ) 630/6/0,4 кВА. 2. В РУ-0,4 кВ ТП-1281 на секции Т-2 и ТП-1226 на секции Т-2 установить дополнительные панели ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами. | 2016-09-21 | 2016-09-30 | 2016-11-07 | 365 | [23 empty] | реконструкция /ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого (административного) назначения | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п.10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-1281 и ТП-1226. 3. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35. 4. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 5. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, независимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 6. Установить в ВРУ объекта вводной защитный коммутационный аппарат с номинальными параметрами согласно максимальной мощности. | реконструкция | ТП-363 | 0
2408 | 1221 | ООО "КомплексТехСтрой" | 394038, ул.Пеше-Стрелецкая, 95 | ул.Платонова, 9, 11 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ЮЛ | 2291062, 630633 | 407 | 0.407 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-140 (1сш) | пс-45 | ф52 | РП-66 (2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-140 (2сш) | пс-центр | ф307 | РП-52 (2сш) | 2870 | 2014-08-04 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 1017 | 2014-08-18 | действующий |  | Выполнение технических условий | ТУ продлены по письму заявителя вх.№7634 от 31.08.16 г. до 18.04.18 г. Подача заявка подачи в МРСК на увеличение мощности ПС-45 фидер 52 Подача заявка подачи в МРСК на увеличение мощности ПС-центр фидер 307 Согласно письму №2443 от 03.04.2015 Мощность увеличилась на 1,1 кВт для наружного освещения. Шкаф н/о на наружней стене ТП. Монтаж н/о собственными силами. 09.04.2015 г. | 5373797.43 | 5.3738 | 3224278.45 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Выполнить ТУ №5240 от 09.12.2013 г. 4. Для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения ТП-140 установить дополнительную БКТП с трансформатором ТМ(ТМГ) 630/6/04 кВА и от РУ-6 кВ ТП-140 секция Т-2 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм до места врезки в КЛ-6 кВ РП-52-ТП-423 (орентировочной протяженностью L=2х150 м) точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-140 до ВРУ объектов ВРУ1=285 кВт, ВРУ2=40 кВт, ВРУ3=35 кВт, ВРУ4=23,5 кВт, ВРУ5=23,5 кВт проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету (орентировочной протяженностью L=4х80 м, L=6х85 м, L=2х100 м), точную протяженность, тип трассы, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-140 установить трансформатор типа ТМ (ТМГ) 630/6/0,4 кВА. 2. В РУ-0,4 кВ установить две вводные и секционную панели с Iном.=1000 А. 2. В РУ-0,4 кВ на разных секциях установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70. 3. Существующую мощность равномерно распределить между двумя трансформаторами. 4. БКТП-140 соеденить с БКТП-проект. смонтировать совместную ошиновку РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ с установкой коммутационных аппаратов. | 2014-07-17 |  |  | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | выполнен |  | 0145-ЗП-СМР | 2015-03-20 |  | 0 |  |  | в работе | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 |  | 0
2408 | 1221 | ООО "КомплексТехСтрой" | 394038, ул.Пеше-Стрелецкая, 95 | ул.Платонова, 9, 11 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ЮЛ | 2291062, 630633 | 407 | 0.407 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-140 (1сш) | пс-45 | ф52 | РП-66 (2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-140 (2сш) | пс-центр | ф307 | РП-52 (2сш) | 2870 | 2014-08-04 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 1017 | 2014-08-18 | действующий |  | Выполнение технических условий | ТУ продлены по письму заявителя вх.№7634 от 31.08.16 г. до 18.04.18 г. Подача заявка подачи в МРСК на увеличение мощности ПС-45 фидер 52 Подача заявка подачи в МРСК на увеличение мощности ПС-центр фидер 307 Согласно письму №2443 от 03.04.2015 Мощность увеличилась на 1,1 кВт для наружного освещения. Шкаф н/о на наружней стене ТП. Монтаж н/о собственными силами. 09.04.2015 г. | 5373797.43 | 5.3738 | 3224278.45 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Выполнить ТУ №5240 от 09.12.2013 г. 4. Для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения ТП-140 установить дополнительную БКТП с трансформатором ТМ(ТМГ) 630/6/04 кВА и от РУ-6 кВ ТП-140 секция Т-2 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм до места врезки в КЛ-6 кВ РП-52-ТП-423 (орентировочной протяженностью L=2х150 м) точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-140 до ВРУ объектов ВРУ1=285 кВт, ВРУ2=40 кВт, ВРУ3=35 кВт, ВРУ4=23,5 кВт, ВРУ5=23,5 кВт проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету (орентировочной протяженностью L=4х80 м, L=6х85 м, L=2х100 м), точную протяженность, тип трассы, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-140 установить трансформатор типа ТМ (ТМГ) 630/6/0,4 кВА. 2. В РУ-0,4 кВ установить две вводные и секционную панели с Iном.=1000 А. 2. В РУ-0,4 кВ на разных секциях установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70. 3. Существующую мощность равномерно распределить между двумя трансформаторами. 4. БКТП-140 соеденить с БКТП-проект. смонтировать совместную ошиновку РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ с установкой коммутационных аппаратов. | 2014-07-17 |  |  | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | выполнен |  | 0145-ЗП-СМР | 2015-03-20 |  | 0 |  |  | в работе | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 |  | 0
2408 | 1221 | ООО "КомплексТехСтрой" | 394038, ул.Пеше-Стрелецкая, 95 | ул.Платонова, 9, 11 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | ЮЛ | 2291062, 630633 | 407 | 0.407 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-140 (1сш) | пс-45 | ф52 | РП-66 (2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-140 (2сш) | пс-центр | ф307 | РП-52 (2сш) | 2870 | 2014-08-04 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 1017 | 2014-08-18 | действующий |  | Выполнение технических условий | ТУ продлены по письму заявителя вх.№7634 от 31.08.16 г. до 18.04.18 г. Подача заявка подачи в МРСК на увеличение мощности ПС-45 фидер 52 Подача заявка подачи в МРСК на увеличение мощности ПС-центр фидер 307 Согласно письму №2443 от 03.04.2015 Мощность увеличилась на 1,1 кВт для наружного освещения. Шкаф н/о на наружней стене ТП. Монтаж н/о собственными силами. 09.04.2015 г. | 5373797.43 | 5.3738 | 3224278.45 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Выполнить ТУ №5240 от 09.12.2013 г. 4. Для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения ТП-140 установить дополнительную БКТП с трансформатором ТМ(ТМГ) 630/6/04 кВА и от РУ-6 кВ ТП-140 секция Т-2 проложить две КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм до места врезки в КЛ-6 кВ РП-52-ТП-423 (орентировочной протяженностью L=2х150 м) точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-140 до ВРУ объектов ВРУ1=285 кВт, ВРУ2=40 кВт, ВРУ3=35 кВт, ВРУ4=23,5 кВт, ВРУ5=23,5 кВт проложить необходимое количество КЛ-1 кВ сеч. по расчету (орентировочной протяженностью L=4х80 м, L=6х85 м, L=2х100 м), точную протяженность, тип трассы, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. В ТП-140 установить трансформатор типа ТМ (ТМГ) 630/6/0,4 кВА. 2. В РУ-0,4 кВ установить две вводные и секционную панели с Iном.=1000 А. 2. В РУ-0,4 кВ на разных секциях установить рубильники РПС или при необходимости панели ЩО-70. 3. Существующую мощность равномерно распределить между двумя трансформаторами. 4. БКТП-140 соеденить с БКТП-проект. смонтировать совместную ошиновку РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ с установкой коммутационных аппаратов. | 2014-07-17 |  |  | 365 | [11 empty] | 0 | 0 |  | выполнен |  | 0145-ЗП-СМР | 2015-03-20 |  | 0 |  |  | в работе | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2-х ярусной парковкой и объектами культурного наследия с приспособлением для современ. использования-существующие дома 9 и 11 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 |  | 0
2656 | 1131 | ООО "СМУ-16" | 394006, 20-летия Октября ул., 66 оф 5 | Максима Горького набережная, 49/б | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ЮЛ | 8(980)539-39-73 | 847 | 0.847 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (2сш) | 3160 | 2015-10-20 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | 836 | 2015-12-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | размещение ТП-проект на землеотводе заявителя-(Овсянников) срок ДТП- до 31.12.17 года!!!!!!!!!!!!! после заключения ДТП строительство РП взамен ТП-767 и перевод сетей включить в инвестпрограмму 2017 г. | 26596630.06 | 26.5966 | 17540500 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и в/в ячейками с вакуум. выкл. в сторону тр-в. 4. ТП-проект. запитать от РП-проект. (взамен ТП-767) по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х4 км, точную протяженность, тип трассы, определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены секции №1: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u1=124,4 кВт; до стены секции №2: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u2=154,8 кВт; до стены секции №3: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u3=165,8 кВт; до стены секции №4: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u4=189,8 кВт, до стены секции №4 для ВРУ крышной котельной=60 кВт, до стены для ВРУ нежил. пом.=105,2 кВт, до стены секции для ВРУ поземной парковки=32 кВт, до ВРУ наружного освещения=15 кВт проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\uс\uе\uк\u.\u1=2х145 м, L\uс\uе\uк\u.\u2=2х80м, L\uс\uе\uк\u.\u3=2х70 м, L\uс\uе\uк\u.\u4=8х70 м, L\uк\uо\uт\uе\uл\u.=2х100 м, L\uн\uе\uж\uи\uл\u.\u \uп\uо\uм\u.\u.=2х100 м, L\uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uа\u.=2х100 м, L\uн\u/\uо\uс\uв\uе\uщ\u.\u.=10 м точную протяженность, тип трасс, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-767 построить и смонтировать РП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. 2. РП-проект. запитать от ПС-Спутник по двухлучевой схеме 4КЛ-10 кВ 3х240 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=4х4 км, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 3. Перевести все КЛ-1, КЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ в смонтированный РП. | 2015-10-12 |  |  | 730 | [23 empty] | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 |  | 0
2656 | 1131 | ООО "СМУ-16" | 394006, 20-летия Октября ул., 66 оф 5 | Максима Горького набережная, 49/б | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ЮЛ | 8(980)539-39-73 | 847 | 0.847 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (2сш) | 3160 | 2015-10-20 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | 836 | 2015-12-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | размещение ТП-проект на землеотводе заявителя-(Овсянников) срок ДТП- до 31.12.17 года!!!!!!!!!!!!! после заключения ДТП строительство РП взамен ТП-767 и перевод сетей включить в инвестпрограмму 2017 г. | 26596630.06 | 26.5966 | 17540500 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и в/в ячейками с вакуум. выкл. в сторону тр-в. 4. ТП-проект. запитать от РП-проект. (взамен ТП-767) по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х4 км, точную протяженность, тип трассы, определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены секции №1: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u1=124,4 кВт; до стены секции №2: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u2=154,8 кВт; до стены секции №3: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u3=165,8 кВт; до стены секции №4: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u4=189,8 кВт, до стены секции №4 для ВРУ крышной котельной=60 кВт, до стены для ВРУ нежил. пом.=105,2 кВт, до стены секции для ВРУ поземной парковки=32 кВт, до ВРУ наружного освещения=15 кВт проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\uс\uе\uк\u.\u1=2х145 м, L\uс\uе\uк\u.\u2=2х80м, L\uс\uе\uк\u.\u3=2х70 м, L\uс\uе\uк\u.\u4=8х70 м, L\uк\uо\uт\uе\uл\u.=2х100 м, L\uн\uе\uж\uи\uл\u.\u \uп\uо\uм\u.\u.=2х100 м, L\uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uа\u.=2х100 м, L\uн\u/\uо\uс\uв\uе\uщ\u.\u.=10 м точную протяженность, тип трасс, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-767 построить и смонтировать РП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. 2. РП-проект. запитать от ПС-Спутник по двухлучевой схеме 4КЛ-10 кВ 3х240 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=4х4 км, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 3. Перевести все КЛ-1, КЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ в смонтированный РП. | 2015-10-12 |  |  | 730 | [23 empty] | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 |  | 0
2656 | 1131 | ООО "СМУ-16" | 394006, 20-летия Октября ул., 66 оф 5 | Максима Горького набережная, 49/б | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ЮЛ | 8(980)539-39-73 | 847 | 0.847 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (2сш) | 3160 | 2015-10-20 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | 836 | 2015-12-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | размещение ТП-проект на землеотводе заявителя-(Овсянников) срок ДТП- до 31.12.17 года!!!!!!!!!!!!! после заключения ДТП строительство РП взамен ТП-767 и перевод сетей включить в инвестпрограмму 2017 г. | 26596630.06 | 26.5966 | 17540500 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и в/в ячейками с вакуум. выкл. в сторону тр-в. 4. ТП-проект. запитать от РП-проект. (взамен ТП-767) по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х4 км, точную протяженность, тип трассы, определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены секции №1: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u1=124,4 кВт; до стены секции №2: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u2=154,8 кВт; до стены секции №3: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u3=165,8 кВт; до стены секции №4: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u4=189,8 кВт, до стены секции №4 для ВРУ крышной котельной=60 кВт, до стены для ВРУ нежил. пом.=105,2 кВт, до стены секции для ВРУ поземной парковки=32 кВт, до ВРУ наружного освещения=15 кВт проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\uс\uе\uк\u.\u1=2х145 м, L\uс\uе\uк\u.\u2=2х80м, L\uс\uе\uк\u.\u3=2х70 м, L\uс\uе\uк\u.\u4=8х70 м, L\uк\uо\uт\uе\uл\u.=2х100 м, L\uн\uе\uж\uи\uл\u.\u \uп\uо\uм\u.\u.=2х100 м, L\uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uа\u.=2х100 м, L\uн\u/\uо\uс\uв\uе\uщ\u.\u.=10 м точную протяженность, тип трасс, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-767 построить и смонтировать РП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. 2. РП-проект. запитать от ПС-Спутник по двухлучевой схеме 4КЛ-10 кВ 3х240 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=4х4 км, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 3. Перевести все КЛ-1, КЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ в смонтированный РП. | 2015-10-12 |  |  | 730 | [23 empty] | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 |  | 0
2656 | 1131 | ООО "СМУ-16" | 394006, 20-летия Октября ул., 66 оф 5 | Максима Горького набережная, 49/б | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ЮЛ | 8(980)539-39-73 | 847 | 0.847 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (2сш) | 3160 | 2015-10-20 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | 836 | 2015-12-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | размещение ТП-проект на землеотводе заявителя-(Овсянников) срок ДТП- до 31.12.17 года!!!!!!!!!!!!! после заключения ДТП строительство РП взамен ТП-767 и перевод сетей включить в инвестпрограмму 2017 г. | 26596630.06 | 26.5966 | 17540500 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и в/в ячейками с вакуум. выкл. в сторону тр-в. 4. ТП-проект. запитать от РП-проект. (взамен ТП-767) по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х4 км, точную протяженность, тип трассы, определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены секции №1: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u1=124,4 кВт; до стены секции №2: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u2=154,8 кВт; до стены секции №3: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u3=165,8 кВт; до стены секции №4: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u4=189,8 кВт, до стены секции №4 для ВРУ крышной котельной=60 кВт, до стены для ВРУ нежил. пом.=105,2 кВт, до стены секции для ВРУ поземной парковки=32 кВт, до ВРУ наружного освещения=15 кВт проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\uс\uе\uк\u.\u1=2х145 м, L\uс\uе\uк\u.\u2=2х80м, L\uс\uе\uк\u.\u3=2х70 м, L\uс\uе\uк\u.\u4=8х70 м, L\uк\uо\uт\uе\uл\u.=2х100 м, L\uн\uе\uж\uи\uл\u.\u \uп\uо\uм\u.\u.=2х100 м, L\uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uа\u.=2х100 м, L\uн\u/\uо\uс\uв\uе\uщ\u.\u.=10 м точную протяженность, тип трасс, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-767 построить и смонтировать РП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. 2. РП-проект. запитать от ПС-Спутник по двухлучевой схеме 4КЛ-10 кВ 3х240 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=4х4 км, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 3. Перевести все КЛ-1, КЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ в смонтированный РП. | 2015-10-12 |  |  | 730 | [23 empty] | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 |  | 0
2656 | 1131 | ООО "СМУ-16" | 394006, 20-летия Октября ул., 66 оф 5 | Максима Горького набережная, 49/б | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ЮЛ | 8(980)539-39-73 | 847 | 0.847 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (2сш) | 3160 | 2015-10-20 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | 836 | 2015-12-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | размещение ТП-проект на землеотводе заявителя-(Овсянников) срок ДТП- до 31.12.17 года!!!!!!!!!!!!! после заключения ДТП строительство РП взамен ТП-767 и перевод сетей включить в инвестпрограмму 2017 г. | 26596630.06 | 26.5966 | 17540500 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и в/в ячейками с вакуум. выкл. в сторону тр-в. 4. ТП-проект. запитать от РП-проект. (взамен ТП-767) по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х4 км, точную протяженность, тип трассы, определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены секции №1: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u1=124,4 кВт; до стены секции №2: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u2=154,8 кВт; до стены секции №3: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u3=165,8 кВт; до стены секции №4: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u4=189,8 кВт, до стены секции №4 для ВРУ крышной котельной=60 кВт, до стены для ВРУ нежил. пом.=105,2 кВт, до стены секции для ВРУ поземной парковки=32 кВт, до ВРУ наружного освещения=15 кВт проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\uс\uе\uк\u.\u1=2х145 м, L\uс\uе\uк\u.\u2=2х80м, L\uс\uе\uк\u.\u3=2х70 м, L\uс\uе\uк\u.\u4=8х70 м, L\uк\uо\uт\uе\uл\u.=2х100 м, L\uн\uе\uж\uи\uл\u.\u \uп\uо\uм\u.\u.=2х100 м, L\uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uа\u.=2х100 м, L\uн\u/\uо\uс\uв\uе\uщ\u.\u.=10 м точную протяженность, тип трасс, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-767 построить и смонтировать РП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. 2. РП-проект. запитать от ПС-Спутник по двухлучевой схеме 4КЛ-10 кВ 3х240 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=4х4 км, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 3. Перевести все КЛ-1, КЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ в смонтированный РП. | 2015-10-12 |  |  | 730 | [23 empty] | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 |  | 0
2656 | 1131 | ООО "СМУ-16" | 394006, 20-летия Октября ул., 66 оф 5 | Максима Горького набережная, 49/б | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | ЮЛ | 8(980)539-39-73 | 847 | 0.847 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (1сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-Спутник | проект. | РП-проект. (2сш) | 3160 | 2015-10-20 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | 836 | 2015-12-10 | действующий |  | Выполнение технических условий | размещение ТП-проект на землеотводе заявителя-(Овсянников) срок ДТП- до 31.12.17 года!!!!!!!!!!!!! после заключения ДТП строительство РП взамен ТП-767 и перевод сетей включить в инвестпрограмму 2017 г. | 26596630.06 | 26.5966 | 17540500 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и в/в ячейками с вакуум. выкл. в сторону тр-в. 4. ТП-проект. запитать от РП-проект. (взамен ТП-767) по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х240 мм\n2, орентировочной протяженностью L=2х4 км, точную протяженность, тип трассы, определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до стены секции №1: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u1=124,4 кВт; до стены секции №2: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u2=154,8 кВт; до стены секции №3: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u3=165,8 кВт; до стены секции №4: ВРУ\uс\uе\uк\u.\u№\u4=189,8 кВт, до стены секции №4 для ВРУ крышной котельной=60 кВт, до стены для ВРУ нежил. пом.=105,2 кВт, до стены секции для ВРУ поземной парковки=32 кВт, до ВРУ наружного освещения=15 кВт проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L\uс\uе\uк\u.\u1=2х145 м, L\uс\uе\uк\u.\u2=2х80м, L\uс\uе\uк\u.\u3=2х70 м, L\uс\uе\uк\u.\u4=8х70 м, L\uк\uо\uт\uе\uл\u.=2х100 м, L\uн\uе\uж\uи\uл\u.\u \uп\uо\uм\u.\u.=2х100 м, L\uп\uа\uр\uк\uо\uв\uк\uа\u.=2х100 м, L\uн\u/\uо\uс\uв\uе\uщ\u.\u.=10 м точную протяженность, тип трасс, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения ТУ заявителем. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструция существующих эл. сетей: 1. Взамен ТП-767 построить и смонтировать РП с двумя тр-ми 630/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. 2. РП-проект. запитать от ПС-Спутник по двухлучевой схеме 4КЛ-10 кВ 3х240 кв.мм, ориентировочной протяженностью L=4х4 км, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 3. Перевести все КЛ-1, КЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ в смонтированный РП. | 2015-10-12 |  |  | 730 | [23 empty] | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной парковкой, крышной газовой котельной и объектами инженерной инфраструктуры | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.5 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объектов до мест соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-проект. 3. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 4. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 5. Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg \p) не должно превышать 0,35. 6. Необходимость установки компенсирующего устройства, обеспечивающего tg \p не более 0,35, определить проектом. 7. Смонтировать ВРУ наружного освещения и сеть наружного освещения. | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 |  | 0
3234 | 684 | ООО "Центральный Дом Мебели" | 394061, ул.Урицкого, 70 | ул.Урицкого, 70 | административное здание | ЮЛ | 9601339428 | 1200 | 1.2 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-39 | ф25 | РП-35 (2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-39 | ф13 | РП-35 (1сш) | 4136 | 2014-10-23 | 1. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 2. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 2465 | 2014-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | Заявка в МРСКА на увеличение мощности ПС-39 ф. 13 и 25 | 10539739.5 | 10.5397 | 6323843.7 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ(ТМГ) 1250/6/0,4 кВА и вакуум. выключателями в сторону тр-ров. 4. ТП-проект. запитать с разных секци РП-35 по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм.,орентировочной протяженностью L=2х120 м, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ=1200 кВт (ВРУ=6 шт. по 200 кВт в одном помещении) проложить необходимое количество КЛ-0,4 кВ орентировочной протяженностью L=16х70 м. с переходом для присоединения в ВРУ на кабели, предназначенные для прокладки внутри зданий, помещений, сооружений, точную протяженность, тип трассы и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения заявителем ТУ. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-35 в существующих на разных секциях в/в ячейках (ячейки обозначены как в сторону КТП-35/А и в сторону ТП-457) установить вакуум. выкл. | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 2014-05-27 | 366 | [8 empty] | 1042-ЗП-ПР | 2014-12-03 | 2015-03-29 | 130826.75 | 0 |  | выполнен |  | 0696-ЗПЭ-СМР | 2016-08-01 |  | 2831961 |  |  | в работе | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | административное здание | 1. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 2. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 |  | 0
3234 | 684 | ООО "Центральный Дом Мебели" | 394061, ул.Урицкого, 70 | ул.Урицкого, 70 | административное здание | ЮЛ | 9601339428 | 1200 | 1.2 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-39 | ф25 | РП-35 (2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-39 | ф13 | РП-35 (1сш) | 4136 | 2014-10-23 | 1. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 2. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 2465 | 2014-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | Заявка в МРСКА на увеличение мощности ПС-39 ф. 13 и 25 | 10539739.5 | 10.5397 | 6323843.7 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ(ТМГ) 1250/6/0,4 кВА и вакуум. выключателями в сторону тр-ров. 4. ТП-проект. запитать с разных секци РП-35 по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм.,орентировочной протяженностью L=2х120 м, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ=1200 кВт (ВРУ=6 шт. по 200 кВт в одном помещении) проложить необходимое количество КЛ-0,4 кВ орентировочной протяженностью L=16х70 м. с переходом для присоединения в ВРУ на кабели, предназначенные для прокладки внутри зданий, помещений, сооружений, точную протяженность, тип трассы и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения заявителем ТУ. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-35 в существующих на разных секциях в/в ячейках (ячейки обозначены как в сторону КТП-35/А и в сторону ТП-457) установить вакуум. выкл. | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 2014-05-27 | 366 | [8 empty] | 1042-ЗП-ПР | 2014-12-03 | 2015-03-29 | 130826.75 | 0 |  | выполнен |  | 0696-ЗПЭ-СМР | 2016-08-01 |  | 2831961 |  |  | в работе | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | административное здание | 1. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 2. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 |  | 0
3234 | 684 | ООО "Центральный Дом Мебели" | 394061, ул.Урицкого, 70 | ул.Урицкого, 70 | административное здание | ЮЛ | 9601339428 | 1200 | 1.2 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (2сш) | ПС-39 | ф25 | РП-35 (2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-проект. (1сш) | ПС-39 | ф13 | РП-35 (1сш) | 4136 | 2014-10-23 | 1. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 2. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | 2465 | 2014-10-31 | действующий |  | Выполнение технических условий | Заявка в МРСКА на увеличение мощности ПС-39 ф. 13 и 25 | 10539739.5 | 10.5397 | 6323843.7 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Построить и смонтировать ТП с двумя тр-ми ТМ(ТМГ) 1250/6/0,4 кВА и вакуум. выключателями в сторону тр-ров. 4. ТП-проект. запитать с разных секци РП-35 по двухлучевой схеме КЛ-10 кВ сеч. 3х185 кв.мм.,орентировочной протяженностью L=2х120 м, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 5. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ=1200 кВт (ВРУ=6 шт. по 200 кВт в одном помещении) проложить необходимое количество КЛ-0,4 кВ орентировочной протяженностью L=16х70 м. с переходом для присоединения в ВРУ на кабели, предназначенные для прокладки внутри зданий, помещений, сооружений, точную протяженность, тип трассы и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 6. Проверка выполнения заявителем ТУ. 7. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-35 в существующих на разных секциях в/в ячейках (ячейки обозначены как в сторону КТП-35/А и в сторону ТП-457) установить вакуум. выкл. | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 2014-05-27 | 366 | [8 empty] | 1042-ЗП-ПР | 2014-12-03 | 2015-03-29 | 130826.75 | 0 |  | выполнен |  | 0696-ЗПЭ-СМР | 2016-08-01 |  | 2831961 |  |  | в работе | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | административное здание | 1. Предусмотреть установку после ВРУ объекта компенсирующего устройства, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35. 2. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 |  | 0
3319 | 1439 | ЗАО "СанПласт" | 394036, ул.Летчика Замкина, 48 | ул.Сакко и Ванцетти, 82 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | ЮЛ | 9065822322 | 574.6 | 0.5746 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | РП-91 (1сш) | пс-2 | ф205 | РП-91 (1сш) | КЛ-1 кВ | РП-91 (2сш) | пс-2 | ф104 | РП-91 (2сш) | 4438 | 2014-11-14 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от 3ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону РП-91. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | 2555 | 2015-02-16 | действующий |  | Выполнение технических условий | Зявка на увеличение мощности ф. 205, 104 ПС-2-РП-91 Расчет по СТС Есть ДТП с МРСК | 8616980.22 | 8.617 | 861698.02 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ РП-91 до границы участка заявителя, из расчета ВРУ1=380,4 кВт, ВРУ2=242 кВт; ВРУ3=54 кВт проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L=12х310 м., точную протяженность, тип и сечение КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-0,4 кВ РП-91 выполнить реконструкцию с установкой на разных секциях необходимого количества панелей ЩО-70 с шестью коммутационными аппаратами в каждой. | 2014-09-02 |  |  | 122 | [23 empty] | реконструкция /РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от 3ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону РП-91. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | реконструкция | РП-91 | 0
3398 | 2005 | ООО "Воронежбетон" | 394018, пер.Старинный, 1/а | ул.Артамонова, 4 | группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом | ЮЛ | 9518775166 | 781 | 0.781 | 2 | 6 | КЛ-6 кВ | ТП-1026 (2сш) | ПС-3 | ф7 | РП-24 (1сш) | КЛ-6 кВ | ТП-1026 (1сш) | ПС-3 | ф1 | РП-24 (2сш) | 4812 | 2014-12-05 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтироватьТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-в. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов проложить кабельные линии 1 кВ, точную протяженность, тип трасс, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 5. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 6. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 7. Предусмотреть место для размещения строительной части ТП (РП). 8. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | 2641 | 2014-12-24 | действующий |  | Выполнение технических условий | увеличение мощности не требуется-есть резерв ТУ продлены по письму заявителя вх.№2132 от 17.03.16 до 31.12.19 | 6589386.94 | 6.5894 | 658938.69 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. Для в/в питания с разных секций ТП-проект. до ТП-1026 проложить по две КЛ-10 кВ сеч. 3х120 кв.мм, орентировочной протяженностью L=4х520 м, где 2КЛ-10 кВ завести в две в/в ячейки в сторону ТП-1347, а остальные 2КЛ-10 кВ соединить с 2КЛ-6 кВ в сторону ТП-1347, точную протяженность и тип трассы определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: В РУ-6 кВ РП-24 на секции ф.1, ф. 7 установить ТТ с номинальным первичным током по расчету. | 2014-12-03 |  |  | 730 | [8 empty] | 0027-100-ПР | 2015-01-20 | 2015-06-01 | 95508.72 | 0 |  | выполнен | [8 empty] | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. | по договору Т.П. (свыше 670 кВт) № | от | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | группа 17-ти этажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом с ТП 6/0,4 кВ | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. Построить и смонтироватьТП с двумя тр-ми 1000/6/0,4 кВА и вакуум. выкл. в сторону тр-в. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-проект. до ВРУ объектов проложить кабельные линии 1 кВ, точную протяженность, тип трасс, количество и сеч. КЛ-1 кВ определить проектом. 5. Для токоприемников 1 категории надежности предусмотреть отдельное ВРУ с устройством АВР, устройствами защиты и отключающими аппаратами. 6. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 7. Предусмотреть место для размещения строительной части ТП (РП). 8. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 |  | 0
3482 | 1642 | ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище" | 394035 ул.Стрелецкая Большая, 20 | ул.Стрелецкая Большая, 20 | пристройка к учебному корпусу художественного училища | ЮЛ | 255-16-32, 255-45-80 | 350 | 0.35 | 2 | 0.4 | КЛ-1 кВ | ТП-143Н(1сш) | ПС-2 | ф303 | РП-1(2сш) | КЛ-1 кВ | ТП-143Н(2сш) | ПС_ЭЛЕКТРОПРИБОР | ф2 | ТП-86 (1сш) | 5274 | 2014-12-24 | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-143Н. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | 71 | 2015-04-24 | действующий |  | Выполнение технических условий | заявка в МРСК ПС-2 ф-1 РП-1 есть ДТП с МРСК заявка в МРСК ПС-Центральная ф-307 РП-52 | 5630429 | 5.6304 | 0 | [7 empty] | 1. Подготовка ТУ. 2. Разработка проектной документации. 3. С разных секций РУ-0,4 кВ ТП-143Н до стены ВРУ здания, из расчета одного ВРУ=350 кВт, проложить кабельные линии 1 кВ, ориентировочной протяженностью L=4х130 м., точную протяженность, тип и сечение КЛ-1 кВ определить проектом. 4. Проверка выполнения заявителем ТУ. 5. Присоединение и обеспечение работы устройств в эл.сети. Реконструкция существующих эл. сетей: 1. На разных секция РУ-0,4 кВ ТП-143Н установить необходимое количество рубильников РПС или панелей ЩО. | 2014-10-14 | 2014-10-23 | 2014-11-20 | 730 | [23 empty] | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. | по договору Т.П. (до 670 кВт) № | от | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | пристройка к учебному корпусу художественного училища | 1. Выполнить мероприятия указанные на обратной стороне бланка. 2. С учетом п.10.2 и п. 10.3 настоящих ТУ смонтировать кабельные линии 1кВ от ВРУ объекта до места соединения с КЛ-1 кВ в сторону ТП-143Н. 3. Суммарная мощность, образованных после выполнения настоящих ТУ всех точек присоединения, не зависимо от режима работы электроустановки, не должна превышать максимальную мощность. 4. Необходимость установки компенсирующего устройства после ВРУ объекта, обеспечивающего tg "фи" не более 0,35, определить проектом. | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 |  | 0
[9 empty] | 0 | [22 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [22 empty] | 0

## Лист2
т-1
1 | нд | нд
2 | нд | нд
3 | ТП-938 | 0.2455
4 | нд | нд
5 | РП-15 | 0.3168
6 | РП-31 | 0
7 | нд | нд
8 | ТП-988 | 0.626
9 | нд | нд
10 | РП-68 | 1.2545
11 | нд | нд
12 | ТП-1095 | 0.4119
13 | ТП-1818 | 0.35
14 | ТП-1818 | 0.35
15 | нд | нд
16 | нд | нд
17 | нд | нд
18 | нд | нд
19 | ТП-1364 | 0.2793
20 | ТП-1490 | 0.0258
21 | нд | нд
22 | РП-22 | 0.03
23 | ТП-21 | 0.008
24 | ТП-124 | 0.31327
25 | нд | нд
26 | ТП-363 | 0.1232
27 | ТП-363 | 0.1232
28 | нд | нд
29 | нд | нд
30 | нд | нд
31 | ТП-63 | 0.166
32 | нд | нд
33 | нд | нд
34 | нд | нд
35 | РП-51 | 0.5145
36 | ТП-345 | 0.4851
37 | ТП-159 | 0.3545
38 | нд | нд
39 | нд | нд
40 | ТП-560 | 0.2085
41 | нд | нд
42 | нд | нд
43 | нд | нд
44 | нд | нд
45 | ТП-1291 | 0.0297
46 | ТП-1291 | 0.0297
47 | нд | нд
48 | нд | нд
49 | нд | нд
50 | нд | нд
51 | РП-29 | 0.1494
52 | ТП-996 | 0.673
53 | нд | нд
54 | нд | нд
55 | нд | нд
56 | нд | нд
57 | РП-65 | 0.1407
58 | нд | нд
59 | ТП-363 | 0.1232
60 | нд | нд
61 | нд | нд
62 | нд | нд
63 | нд | нд
64 | нд | нд
65 | нд | нд
66 | нд | нд
67 | нд | нд
68 | нд | нд
69 | нд | нд
70 | нд | нд
71 | нд | нд
72 | РП-91 | 0
73 | нд | нд
74 | нд | нд

## Лист1 (2)
№ | №ТП/РП | Мощность по актам с потребителями, кВт
7 | РП-15 | 316.8 | 0.3168
14 | РП-22 | 30 | 0.03
5 | РП-29 | 149.4 | 0.1494
8 | РП-31 | 0 | 0
19 | РП-51 | 514.5 | 0.5145
21 | РП-65 | 140.7 | 0.1407
10 | РП-68 | 1254.54 | 1.2545
23 | РП-91 | 0 | 0
11 | ТП-1095 | 411.9 | 0.4119
16 | ТП-124 | 313.27 | 0.31327
4 | ТП-1291 | 29.7 | 0.0297
12 | ТП-1364 | 279.3 | 0.2793
13 | ТП-1490 | 25.8 | 0.0258
2 | ТП-159 | 354.5 | 0.3545
15 | ТП-21 | 8 | 0.008
1 | ТП-345 | 485.1 | 0.4851
17 | ТП-363 | 123.2 | 0.1232
22 | ТП-363 | 186.2 | 0.1862
3 | ТП-560 | 208.5 | 0.2085
18 | ТП-63 | 166 | 0.166
6 | ТП-938 | 245.5 | 0.2455
9 | ТП-988 | 626 | 0.626
20 | ТП-996 | 673 | 0.673