Максимальная  мощность: до 15 кВт, уровень напряжения до 1000 В.

1. Требования к счетчикам электроэнергии.

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока» и иметь:

- Класс точности 2,0 и выше (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г. (ред. от 31.12.2019)).

- Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев на однофазных не более 24 месяцев. (ПУЭ 7 издание Глава 1.5).

2. Требования к месту установки.

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г(ред. от 31.12.2019)).

3. Требования к монтажу.

В соответствии с ПУЭ 7 издание Глава 1.5 Учет электроэнергии, раздел: Установка счетчиков и электропроводка к ним. Перед узлом учета необходимо установить аппарат защиты и управления (ПУЭ п.7.1.24, 7.1.25) Автоматический выключатель должен выбираться в соответствии с разрешенной мощностью и иметь возможность пломбировки. Шкаф учета должен иметь степень защиты IP 55.

4. Требования к автоматизации.

Приборы учета, устройства передачи данных, программные средства, входящие в систему учета, предназначенную для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных АО «ВГЭС».

5. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

После выполнения работ направить в  АО «ВГЭС»  заявку на технологическое присоединение  на оформление документов о выполнении технических условий, в части учета электроэнергии (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г. (ред. от 31.12.2019))

Приложение:

пример оформления однолинейной схемы электроснабжения, щит учета 0.4 кВ.