Максимальная  мощность: свыше 15 кВт до 40 кВт, уровень напряжения до 1000 В (прибор учета прямого включения).

1. Требования к счетчикам электроэнергии.

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока» и иметь:

- Класс точности 2,0 и выше (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г. (ред. от 31.12.2019)).

- Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев (ПУЭ 7 издание Глава 1.5.).

2. Требования к месту установки.

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г. (ред. от 31.12.2019)).

3. Требования к монтажу.

В соответствии с ПУЭ 7 издание Глава 1.5 Учет электроэнергии, раздел: Установка счетчиков и электропроводка к ним. Перед узлом учета необходимо установить аппарат защиты и управления (ПУЭ п.7.1.24, 7.1.25) Автоматический выключатель должен выбираться в соответствии с разрешенной мощностью и иметь возможность пломбировки. Шкаф учета должен иметь степень защиты IP 55.

4. Требования к автоматизации.

Приборы учета, устройства передачи данных, программные средства, входящие в систему учета, предназначенную для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных АО «ВГЭС».

5. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

Согласовать   однолинейную схему электроснабжения, щит учета 0.4 кВ с отделом технологических присоединений (ОТП)  г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65. После выполнения работ направить в АО «ВГЭС» заявку на технологическое присоединение на оформление документов о выполнении технических условий, в части учета электроэнергии (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012 г. (ред. от 31.12.2019))